- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 мая 2025г. | с. Пировское | №179-п |
| --- | --- | --- |

Об  актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Пировского муниципального округа на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"», руководствуясь Уставом Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Пировского муниципального округа на 2026 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Пировского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности Гольма А.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Заря».

Глава Пировского муниципального округа                                     А.И. Евсеев

Приложение №1

к постановлению администрации

Пировского муниципального

округа от 21 мая 2025г. №179-п

Схема

водоснабжения и водоотведения Пировского муниципального округа  Красноярского края на период до 2036 года

Пояснительная записка ( Актуализация на 2026 год)

Санкт-Петербург, 2022 год

Заказчик:

Администрация Пировского муниципального округа

Юридический адрес: 663120, Красноярский край, Пировский р-н, с Пировское, ул. Ленина, стр. 27

Фактический адрес: 663120, Красноярский край, Пировский р-н, с Пировское, ул. Ленина, стр. 27

_________________ Евсеев А.И.

Разработчик:

ООО «Интерстрой»

Юридический адрес: 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

Фактический адрес: 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

_________________ Пиявкина О.В.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8

Общие сведения о Пировском муниципальном округе .	11

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	14

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	14

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Пировского муниципального округа    и деление территории на эксплуатационные зоны	14

1.1.2. Описание территорий Пировского муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	27

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	30

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	34

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Пировского муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	42

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы		42

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов		43

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	43

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	45

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	45

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	52

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды	56

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	56

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	57

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Пировского муниципального округа    (пожаротушение, полив и др.)	58

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	66

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	67

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Пировского муниципального округа	68

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	71

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы		71

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	72

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	73

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения	78

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)	81

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	81

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	81

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями)	84

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		85

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	87

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	104

1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений	104

1.4.3.2.Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства	104

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	105

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	107

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	107

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		108

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	108

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	109

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	109

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта		109

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	109

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды	109

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	111

1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	111

1.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	112

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам	113

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	114

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	114

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	125

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	148

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА			.. 	149

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Пировского муниципального округа	.. 	149

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пировского муниципального округа    и деление территории на эксплуатационные зоны.	149

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	149

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	150

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	150

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	150

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	151

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	153

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	153

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Пировского муниципального округа	153

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:	154

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	154

2.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	154

2.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	154

2.3 Прогноз объема сточных вод	156

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	156

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	158

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	158

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	159

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	159

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	160

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	160

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	161

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	.. 	161

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	171

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	171

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Пировского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	172

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	173

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	174

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует	174

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	175

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	176

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади	176

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	177

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	180

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.	181

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	186

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2036 год Пировского муниципального округа, разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Пировского муниципального округа, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения».

- и в соответствии с требованиями:

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Пировского муниципального округа.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Пировского муниципального округа    и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Пировского муниципального округа

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Пировского муниципального округа   Красноярского края.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 30.13330.2016* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание)

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

- создание систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

- оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Пировского муниципального округа    ;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- подсчет запасов воды;

- проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ).

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- создание современной коммунальной инфраструктуры Пировского муниципального округа. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории Пировского муниципального округа;

- создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет глава Пировского муниципального округа

# Общие сведения о Пировском муниципальном округе .

Пировский район образован в 1924 году и является административно-территориальным образованием, входящим в состав Красноярского края Российской Федерации. Центр района - село Пировское образовано  в 1668 году.

Район расположен в междуречье реки Кеть - притока Оби  и Кемь - притока реки Енисей.  Общая  площадь территории района – 6241,4 км. Находится в северо-западной части Центрального региона Красноярского края, в 250 километрах к северу от г. Красноярска и в 110 километрах к югу от г. Енисейска.

Граничит с севера с Енисейским районом, с юга с Большемуртинским районом, с востока с Казачинским районом, с запада с Бирилюсским районом. Связь с краевым центром осуществляется автодорогой Пировское – Галанино, далее Енисейский тракт до г. Красноярска. Ближайшая железнодорожная станция «Пировская» находится на расстоянии 18 км от районного центра.

В состав  муниципального округа входит 9 территориальных подразделений:

-- Бушуйское ТП (с. Бушуй, д. Алгайск, д. Доново, д. Петропавловка, д. Шумбаш), численность населения 152 человека.

- Икшурминское ТП(с. Икшурма, д. Коврига, д. Новотроицкая, д. Новый Тимершик), численность населения 530 человек.

- Кетское ТП (с.Алтат п. Кетский, п. Большая Кеть, п. Омский), численность населения 1092 человек.

- Кириковское ТП (с. Кириково, д. Волоковое, д. Игнатово, д. Раменское, д. Усковское, д. Холмовая, д. Шагирислам,), численность населения 539 человек.

- Комаровское ТП (с. Комаровка, д. Новомихайловка, д. Новый Ислам, д. Туруханка), численность населения 260 человек.

- Пировское ТП (с. Пировское), численность населения 3001 человек.

- Солоухинское ТП (с. Солоуха, д. Долгово, п. Кемский, д. Михайловка, д. Новониколаевское, д. Филипповка), численоость населения 313 человек.

- Троицкое ТП (с. Троица, с. Бельское, д. Куренная Ошма, п. Пировский), численность населения 632 человека.

- Чайдинское ТП (п. Чайда), численность населения 124человек.

В состав муниципального образования Пировский муниципальный округ входят следующие сельские населенные пункты: деревня Алгайск, село Алтат, село Бельское, поселок Большая Кеть, село Бушуй, деревня Волоковое, деревня Долгово, деревня Доново, деревня Игнатово, село Икшурма, поселок Кемский, поселок Кетский, село Кириково, деревня Коврига, село Комаровка, деревня Куренная Ошма, деревня Михайловка, деревня Новомихайловка, деревня Новониколаевское, деревня Новотроицкая, деревня Новый Ислам, деревня Новый Тимершик, поселок Омский, деревня Петропавловка, поселок Пировский, село Пировское (административный центр), деревня Раменское, деревня Светлицк, село Солоуха, село Троица, деревня Туруханка, деревня Усковское, деревня Филипповка, деревня Холмовая, поселок Чайда, деревня Шагирислам, деревня Шумбаш.

Сельское хозяйство специализируется на продукции растениеводства, в последние годы восстанавливается животноводство в основном свиноводство, коневодство. Развито частное пчеловодство.

Развивается лесная промышленность, ориентированная на переработку древесины.

Границы Пировского муниципального округа представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Границы муниципального округа

Климат.

Климат района резко-континентальный, прохладный, достаточно увлажненный. Длинная холодная зима, короткое лето. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 80 дней. Длительность вегетационного периода составляет 137 дней. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой + 17,80 оС, с абсолютным максимумом + 34,60 оС. Самый холодный месяц – январь – 20,10 оС, с абсолютным минимумом - 52,5 оС.

Появление устойчивого снежного покрова приходиться на октябрь месяц и достигает максимального уровня в феврале-марте месяце (61-63 см). Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима в поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в конце апреля, начале мая.

Отсутствие естественных преград позволяет беспрепятственно проникать на территорию района воздушным массам Арктики, Атлантики и Средней Азии.

К числу положительных климатических факторов, следует отнести: устойчивые продолжительные летние температуры, продолжительный световой день, отсутствие дефицита влаги.

Территория района по характеру рельефа представляет собой обширную равнину, расчлененную асимметричными долинами рек Кеми, Белой и Большой Кети.

Почва района представлена в основном подзолистыми, глинистыми почвами, в сочетании с дерново-подзолистыми и подзолисто-болотными почвами. По механическому составу наиболее распространенными являются суглинистые почвы

Район богат таёжными тёмнохвойными, берёзовыми, осиновыми лесами, очень богата и разнообразна недревесная продукция леса – это ягоды: черника, брусника, клюква, черная и красная смородина, голубика, земляника, костяника, жимолость и малина. Из кустарниковых: калина красная, боярышник, рябина, черемуха, шиповник и др. Много различного рода грибов, папоротника, черемши, лекарственных трав.

В районе хорошо развит охотничий промысел. Объекты охоты: лось, медведь, волк, лисица, белка, соболь, росомаха, рысь, глухарь, тетерев, рябчик и утки. В реках района водятся практически все виды рыб, характерные для Енисейского и Обского бассейнов рек.

# Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Пировского муниципального округа    и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время на территории Пировского муниципального округа имеются, слаборазвитые сети уличной водопроводной сети.

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и улично-водопроводные сети, с установленными на них водозаборными колонками,

На данный момент в Пировском муниципальном округе 27 населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением.

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

В остальных населенных пунктах поселения жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев и поверхностных вод без очистки и водопровода.

1.1.2. Описание территорий Пировского муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Пировском муниципальном округе 27 населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением. В остальных населенных пунктах поселения жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев и поверхностных вод без очистки и водопровода.

Территории, не охваченные централизованным водоснабжением, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение потребителей таких территорий осуществляется из общественных и личных шахтных колодцев, от водозаборных колонок в соответствии с правилами холодного водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Нецентрализованное водоснабжение осуществляется следующими способами:

1.	Шахтные колодцы.

Децентрализованные системы холодного водоснабжения получили свое распространение в сельской местности, в тех местах, где по экономическим соображениям в связи с  малоэтажностью застроек, малочисленностью населения  и небольшим количеством либо отсутствием иных категорий потребителей строительство централизованных систем холодного водоснабжения является неэффективным.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На данный момент в Пировском муниципальном округе существует 27 зон централизованного водоснабжения.

Централизованная система – это система водоснабжения, при которой вода из одного или нескольких источников поступает в общую распределительную сеть или сначала в один или несколько резервуаров, а из них – в общую сеть, питающую водой весь объект данной системы. В этом случае водоснабжение всех потребителей осуществляется из единой водопроводной системы. При этом водозаборные, водоподъемные и очистные сооружения рассчитываются на подачу воды всем потребителям, находящимся в зоне действия системы, и работают по согласованному графику.

Системы водоснабжения разделяются на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные. Кроме этого, вода используется для мойки улиц, проездов, площадей, а также поливки зеленых насаждений и других целей. Степень объединения функций, выполняемых водопроводами, определяется исходя из технико-экономических соображений. Системы водоснабжения могут быть объединенными, раздельными и неполно раздельными.

Системы водоснабжения, в зависимости от вида объекта, снабжаемого водой, бывают городскими, поселковыми, промышленными и.т.п. и могут обеспечивать водой как один объект, так и группу однородных и разнородных потребителей на территории района.

В зависимости от схемы использования воды на промпредприятиях системы классифицируются на прямоточные, с последовательным использованием воды, оборотные и замкнутые.

По способу подачи воды потребителям системы бывают напорными и безнапорными. В зависимости от источника питания водой объекта они классифицируются на системы, забирающие воду из поверхностных источников и из подземных.

Система водоснабжения состоит из сооружений для забора воды из источника, ее транспортирования, обработки, хранения и регулирования подачи.

Схемы расположения водопроводных сооружений различны и зависят от принятого источника водоснабжения: его характера, мощности, качества воды в нем, рельефа местности и режима водопотребления.

При заборе воды из поверхностного источника схема водоснабжения предусматривает забор воды; подъем и перекачку ее насосными станциями; кондиционирование; транспортирование к объектам водоснабжения и распределение между потребителями; регулирование расхода воды для сглаживания неравномерности водопотребления с помощью аккумулирующих резервуаров.

Основным потребителем услуг водоснабжения является с. Пировское.

Потребителями в Пировском муниципальном округе являются многоквартирные жилые дома, муниципальные и социальные объекты. Частный жилой фонд обеспечивается водоснабжением в основном из шахтных колодцев.

Износ сооружений и сетей водоснабжения по поселению составляет 60-70%.

Централизованное водоснабжение остальных населенных пунктов, входящих в состав Пировского муниципального округа не предусмотрено.

Таблица 1.1.3.1 - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение.

| Населенный пункт | Гарантирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| с.Пировское | ООО «Стратегия «Норд» | 3001 |
| С.Троица | ООО «Стратегия «Норд» | 417 |
| С. Бельское | ООО «Стратегия «Норд» | Шахтный колодец |
| Д.Куренная Ошма | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Село Икшурма | ООО «Стратегия «Норд» | 58 |
| Деревня Коврига | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Новотроицкая | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Новый Тимершик | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| с.Комаровка | ООО «Стратегия «Норд» | 48 |
| д. Новый Ислам | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| д.Новомихайловка | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Село Бушуй | ООО «Стратегия «Норд» | 21 |
| Деревня Шумбаш | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Петропавловка | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Село Кириково | ООО «Стратегия «Норд» | 88 |
| Деревня Волоковое | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Игнатово | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Раменское | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Усковское | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Шагирислам | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| п. Кетский | ООО «Стратегия «Норд» | 762 |
| п. Омский | ООО «Стратегия «Норд» | 210 |
| Село Солоуха | ООО «Стратегия «Норд» | 60 |
| Деревня Долгово |  | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Новониколаевское |  | Уличные водоразборные колонки |
| Деревня Филлиповка |  | Шахтный колодец |
| С.Алтат | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |
| Пос. Пировский | ООО «Стратегия «Норд» | Уличные водоразборные колонки |

Таблица 1.1.3.2 - Основные данные но существующим водозаборным узлам

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, Тыс. м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Гарантирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул. Ключевая 35 «а» | 125 | 1990 | 0,24 | Скважина + в/башня 50м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул.Советская,63 «а» | 85 | 1983 | 0,24 | Скважина + в/башня 25м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул. Гагарина ,14 «б» | 150 | 1982 | 0,15 | Скважина + в/башня 30м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Водонапорная башня с. Пировское, пер. Комсомольский, 1 «а» | 120 | 1991 | 0,24 | Скважина + в/башня 30м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул Ленина ,82 «а2 | 110 | 1996 | 0,24 | Скважина + в/башня 50м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул.Советская,120 «а» | 110 | н/д | 0,24 | Скважина + в/башня V-30 м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Село Икшурма | 120 | - | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Коврига | 100 | - | 0,15 | Скважина+ в/башня | Есть | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Новотроицкая | 120 | - | 0,15 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Новый Тимершик | 120 | - | 0,15 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| с.Комаровка | 120 | - | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| д. Новый Ислам | 100 | - | 0,12 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| д.Новомихайловка | 120 | - | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Село Бушуй | 120 | - | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Шумбаш | 100 | - | 0,12 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Петропавловка | 120 | - | 0,15 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Село Кириково | 120 | - | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Волоковое | 120 | - | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» |  |
| Деревня Игнатово | 120 | - | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Раменское | 120 |  | 0,24 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Усковское | 120 |  | 0,15 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Водонапорная башня п. Кетский, ул. Солнечная 1 «а» | 120 | 1991 | 0,24 | Скважина + в/башня V-100м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Водонапорная башня п.Омский, ул. Мира,9 «а» | 95 | 1986 | 0,24 | Скважина + в/башня V-20 м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Село Солоуха | 120 | - | 0,14 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Долгово | 120 | - | 0,14 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Новониколаевское | 120 | - | 0,14 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Филлиповка |  |  |  | Шахтный колодец |  | нет |  |  |
| С.Алтат | 120 | - | 0,14 | Скважина+ в/башня | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| С.Троица | 110 | 1986 | 0,24 | Скважина Водонапорная башня V-30м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд | Пировский муниципальный округ |
| С. Бельское | 7 |  |  | Шахтный колодец | - | нет |  | Пировский муниципальный округ |
| Д.Куренная Ошма | 120 | 2012 | 0,24 | Скважина Водонапорная башня V-10м3 | - | нет | ООО «Стратегия «Норд» | Пировский муниципальный округ |
| Пос. Пировский | - | - | 0,24 | Скважина Водонапорная башня V-50м3 | - | нет | ООО «Стратегия Норд» | Пировский муниципальный округ |

Таблица 1.1.3.3  -  Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Насосная станция с. Пировское, ул. Ключевая ,35 «б» | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2160 | 60 |
| Насосная станция с. Пировское, ул. Советская,63 «а» | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2160 | 60 |
| Насосная станция с. Пировское, ул. Ленина ,83 «б» | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2160 | 60 |
| Насосная станция с. Пировское, ул. Гагарина 14 «а» | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2160 | 40 |
| Село Икшурма | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1800 | 45 |
| Деревня Коврига | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 700 | 20 |
| Деревня Новотроицкая | Воздушный компрессор | 10 | 85 | 5,5 | 540 | 45 |
| Деревня Новый Тимершик | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 560 | 60 |
| с.Комаровка | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1800 | 30 |
| д. Новый Ислам | Водоподъем осуществляется с помощью компрессора | 5,0 | 85 | 7,5 | 640 | 60 |
| д.Новомихайловка | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 500 | 45 |
| Село Бушуй | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1400 | 30 |
| Деревня Шумбаш | Водоподъем осуществляется с помощью компрессора | 5,0 | 85 | 7,5 | 600 | 60 |
| Деревня Петропавловка | ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 5,5 | 720 | 45 |
| Село Кириково | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2160 | 30 |
| Деревня Волоковое | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1400 | 60 |
| Деревня Игнатово | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 800 | 45 |
| Деревня Раменское | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 840 | 65 |
| Деревня Усковское | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1600 | 40 |
| Деревня Шагирислам | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 720 | 40 |
| Водонапорная башня п. Кетский, ул. Солнечная 1 «а» | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2880 | 60 |
| Удалить строки |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня п.Омский, ул. Мира,9 «а» | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1600 | 60 |
| Село Солоуха | Компрессор Воздушный | 6 | 80 | 7,5 | 1440 | 30 |
| Деревня Долгово | Компрессор Воздушный | 6 | 80 | 7,5 | 960 | 60 |
| Деревня Новониколаевское | Компрессор Воздушный | 6 | 80 | 7,5 | 650 | 45 |
| Деревня Филлиповка | Шахтный колодец |  |  |  |  |  |
| С.Алтат | Воздушный компрессор | 6 | 80 | 7,5 | 1080 | 30 |
| С.Троица | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2160 | 30 |
| С. Бельское | Колодец шахтного типа |  |  |  |  |  |
| Д.Куренная Ошма | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 650 | 45 |
| Пос. Пировский | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1080 | 45 |

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Централизованные системы водоснабжения имеют высокий износ, необходима реконструкция объектов системы водоснабжения, а так же полный охват Пировского муниципального округа централизованной системой водоснабжения.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения Пировского муниципального округа используются подземные воды.

В настоящее время на территории села Пировское  имеются, слаборазвитые сети уличной водопроводной сети;

Водоснабжение населенного пункта организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и улично-водопроводные сети;

Источником водоснабжения  села Пировское являются артезианские скважины, подающие воду в водонапорные башни с объёмом баков до 50 м.куб., откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть общей протяжённостью 18,209 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Артезианские скважины:

- Водонапорная башня с. Пировское, ул. Ключевая, 35 «а»

- Водопроводная башня с. Пировское, ул.Советская,63 «а»

- Водонапорная башня  с. Пировское, ул. Гагарина, 14 «б»

- Водонапорная башня с. Пировское, пер.Комсомольский,1 «а»

- Водонапорная башня  с. Пировское, ул. Ленина,82 «а2

- Водопроводная башня  с. Пировское, ул. Советская,120 «а»

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни. Существующие водопроводные сети с.Пировское обслуживаются ООО «Стратегия Норд».

Источником водоснабжения с.Кириково  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 30м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в кольцевую сети объединённого хозяйственно-питьевого водопровода, протяжённостью  3,7 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения деревни Волоковое является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 10м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  1,0 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения деревни Игнатово является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  2,2 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения деревни Раменское является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  3,0 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения Усковское является разведочная скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 10м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 2,0км., на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения деревни Шагирислам является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  1,7 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источников водоснабжения в деревне Холмовая  в настоящее время не имеется. Вода - привозная.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом, а также  ручном  режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни.

Кроме этого в  населённых пунктах водоснабжение населения осуществляется также из шахтных колодцев частного пользования. Гарантирующая организация ООО «Стратегия «Норд

В настоящее время на территории п. Чайда имеются, слаборазвитые сети уличной водопроводной сети;

Водоснабжение населенного пункта организовано от-централизованной системы, включающей два водозаборных узла и улично-водопроводную сеть;

Источником водоснабжения  поселка Чайда   являются артезианская скважина, водоподъем осуществляется с насоса ЭЦВ 6-10-110 в водонапорную башню с объёмом бака 15, м.куб., откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть общей протяжённостью 1,2 км., на которой установлены водоразборные колонки.

Включение насоса осуществляется в ручном и автоматическом режиме. Гарантирующая организация на сегодняшний день ООО «Стратегия «Норд

Источником водоснабжения с. Солоуха  является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 10 м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,7 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения д. Долгово является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 10 м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,0 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения с. Новониколаевское является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 10м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 2,2 км., на которой установлены водоразборные колонки.

Гарантирующая организация ООО «Стратегия «Норд

Источником водоснабжения  села Комаровка    является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20 м.куб., откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть общей протяжённостью 2,6 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения  деревни Новомихайловка    является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью глубинного насоса в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть общей протяжённостью 0,4 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения  деревни Новый Ислам    является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 15м³., откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть общей протяжённостью 0,6 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения  деревни Туруханка является шахтный колодец. Водопроводные сети отсутствуют.

Водозаборные узлы на территории Комаровского поселения не оборудованы  устройствами автоматического включения/выключения насосов и компрессоров и включаются вручную по мере необходимости. Гарантирующая организация ООО «Стратегия Норд».

Источником водоснабжения п.Кетский  является  артезианская скважина,.  Водоподъем осуществляется с помощью насоса ЭЦВ в водонапорную башню с объёмом бака 100м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в кольцевую и  тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 7,85км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения п.Омский является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,3км., на которой установлено 6 водоразборных колонок.

Артезианские скважины:

- Водонапорная башня п. Кетский, ул. Солнечная 1 «а»

- Водонапорная башня п.Омский, ул. Мира,9 «а»

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом, а также  ручном  режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни.

Существующие водозаборные узлы и водопроводные сети п.Кетский, п.Омский, п.Б-Кеть обслуживаются   ООО «Стратегия Норд».

Источником водоснабжения с.Икшурма  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 25м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 2,2 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения д.Коврига является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 25м³откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,0 км на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения д. Новотроицкая является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,7 км., на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения д. Новый Тимершик является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью насоса в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,7 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом, а также  ручном  режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни. Гарантирующая организация ООО «Стратегия Норд».

Источником водоснабжения с.Бушуй  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  3,7 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения села Шумбаш является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора, подающего воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную протяжённостью  0,8 км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения д. Петропавловка является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,0 км., на которой установлены водоразборные колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом, а также  ручном  режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни. Гарантирующая организация ООО «Стратегия Норд».

Источником водоснабжения с. Алтат является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 10м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 0,6 км., на которой установлены водоразборные колонки. Гарантирующая оргнизация ООО «Стратегия Норд».

Источником водоснабжения с.Троица  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 30м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  3,7км, на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения села Бельское является шахтный колодец, отбор воды из которого жителями вручную, при помощи ворота.

Источником водоснабжения д. Куренная Ошма является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 0,8 км., на которой установлены водоразборные колонки.

Источником водоснабжения пос.Пировский является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 50м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,4км., на которой установлены водоразборные колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом, а также  ручном  режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни.

Кроме этого в  селе Бельское Троицкого территориального подразделения водоснабжение населения осуществляется также из шахтных колодцев частного пользования.

Существующие водозаборные узлы и водопроводные водопроводная сеть в пос.Пировский обслуживаются   ООО «Стратегия Норд».

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

В остальных населенных пунктах поселения жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев и поверхностных вод без очистки и водопровода.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий должны бытьустановлены зоны санитарной охраны (ЗСО). Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением санитарных требований. (Зоны санитарной охраны отсутствуют !!!!!

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Озоно-фильтровальные станции

-  Информация об очистных сооружениях водоснабжения ОСВ

| Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Озоно-фильтровальная станция с. Пировское, ул. Ключевая 35 «а» | 2012 | 1 | 0,24 |
| Озоно-фильтровальная станция с. Пировское, ул.Советская,120 «а» | 2013 | 1 | 0,24 |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды п. Кетский, ул. Солнечная 1 «а» | 2013 | 1 | 0,24 |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды д.Коврига | 2021 | 1 | 0,24 |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды с.Икшурма | 2022 | 1 | 0,24 |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды с.Троица | 2022 | 1 | 0,24 |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды с.Кириково | 2022 | 1 | 0,24 |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды д.Усковское | 2022 | 1 | 0,24 |

Таблица 1.1.4.2.2 - Характеристика насосного оборудования очистных сооружений водоснабжения ОСВ

| Место расположения ОСВ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/час | напор, м | мощность, кВт |
| Озоно-фильтровальная станция с. Пировское, ул. Ключевая 35 «а» | - | 10 | - |  |
| Озоно-фильтровальная станция с. Пировское, ул.Советская,120 «а» | - | 10 | - |  |
| п. Кетский, ул. Солнечная 1 «а» |  | 10 | - | - |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды д.Коврига |  | 10 |  |  |

Таблица 6 Меры по утилизации промывных вод и осадков, образующихся при работе ОСВ

| Наименование ОСВ, месторасположение | Меры по утилизации промывных вод и осадков |
| --- | --- |
| Озоно-фильтровальная станция с. Пировское, ул. Ключевая 35 «а» | Естественный дренаж |
| Озоно-фильтровальная станция с. Пировское, ул.Советская,120 «а» | Естественный дренаж |
| Озоно-фильтровальная станция п. Кетский, ул. Солнечная 1 «а» | Естественный дренаж |
| Озоно-фильтровальная станция очистки воды д.Коврига | Естественный дренаж |

Таблица 1.1.4.2.3. - Данные лабораторных анализов воды

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует СанПиН 1.2.3685-21, в случае несоответствия – указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть регулярно контролируется на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат анализов воды из артезианских скважин представлен в таблице.

Таблица 1.1.4.2.4. - Отчет по качеству воды

| № | Определяемые | Результаты | Гигиенический | Единицы | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показатели | анализа | норматив | измерения | исследования |
| Органолептические |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах |  | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Мутность |  | Не более 2 | ЕФМ | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность |  | 20 | градусы | ГОСТ 52796-2007 |
| Обобщённые |  |  |  |  |  |
| 6 | Нитрит-ион |  | Не более 3,3 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Водородный показ. |  | 6-9 | ед. рН | ПНДФ 1.4.1.121-97 |
| 7 | Алюминий |  | Не более 0,2 | мг/л | ГОСТ 18165-89 |
| 8 | Нитрат-ион |  | 45,0 | мг/л | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Общая жесткость |  | 7,0 | °Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 10 | Хлориды |  | 350 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| 11 | Аммиак, аммоний |  | Не более 1,5 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
| 12 | Железо |  | Не более 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 13 | Перм. окисляемость |  | Не более 5 | мг/л | ПНДФ 14. 1.154-99 |
| 14 | Нефтепродукты |  | 1000(1500) | ед. рН | ПНДФ 1.4.1.121-97 |
| 15 | Кальций |  | Не нормир. | мг/л | РД 52,24,488-2006 |
| 16 | Магний |  | Не более 50 | мг/л | РД 52,24,488-2006 |

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

- водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

- жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

- окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

- аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

- сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

- мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

- цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

- железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

- кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

- азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

- фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

Водоочистная станция предназначена для приготовления воды, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На участках водозаборов возможные источники загрязнения  отсутствуют.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Для осуществления водоснабжения используется одна насосная станция 1 подъема на каждой скважине.

Оборудование ВНС находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время износ зданий, сооружений и оборудования ВНС составляет не более 60%.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3) рассчитывается отдельно для каждого источника водоснабжения и считается как отношение потребленной водозаборными сооружениями совместно со станциями первого подъема и сооружениями водоподготовки и водоочистки электрической энергии к объему выработанной и поданной в сети водоснабжения воды за отчетный период.

Расчет текущего удельного потребления электроэнергии рассчитан как отношение потребленной всеми сооружениями ВЗУ (насосные станции, станции водоподготовки, иное) за отчетный период электроэнергии к объему поставленной воды в сети поселения. Свободный напор воды в системе водоснабжения принят 26 м для пятиэтажной застройки, согласно своду правил 31.13330.2016 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

Для расчета максимально возможной энергоэффективности ВЗУ, сооружений водоподготовки или транспортировки воды берутся затраты электроэнергии на подъем воды насосными станциями в составе ВЗУ (как основных потребителей электроэнергии) при максимально возможном КПД работы станции:

где Imax – максимальная теоретическая энергоэффективность ВЗУ, кВт·час/м3,

Hmin – минимальный среднегодовой требуемый напор, который должна развивать насосная станция, м вод.ст.,

ρ – плотность воды, кг/м3,

g – ускорение свободного падения у поверхности земли, м/с2,

ηmax – максимально возможное КПД насосной станции при средних режимах работы.

Максимальное КПД насосной станции рассчитывается как произведение среднего КПД насосных агрегатов на КПД электроприводов агрегатов и КПД системы частотного регулирования режимов работы насосных агрегатов. Применение системы частотного регулирования предусматривается даже в случае экономической нецелесообразности их установки (затраты на установку системы ЧР не окупаются из-за того, что рабочая точка насосной станции практически «идеально» совпадает с рабочей точкой насосных агрегатов).

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

- переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

- регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 1.1.4.3.1.  - Удельный расход электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды ВЗУ и НС – 2021 г.

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 /год | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул. Ключевая, 35 «а» | 9 174 | 9,48 | 967,74 |
| Водопроводная башня с. Пировское, ул.Советская,63 «а» | 15 300 | 15,87 | 967,74 |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул. Гагарина, 14 «б» | 15 355 | 15,87 | 967,74 |
| Водонапорная башня с. Пировское, пер.Комсомольский,1 «а» | 1 685 | 1,74 | 967,74 |
| Водонапорная башня с. Пировское, ул. Ленина,82 «а2 | 23 704 | 24,49 | 967,74 |
| Водопроводная башня с. Пировское, ул. Советская,120 «а» | 19 801 | 20,46 | 967,74 |
| Село Икшурма | 9900 | 18000 | 0,55 |
| Деревня Коврига | 3850 | 7000 | 0,55 |
| Деревня Новотроицкая | 2970 | 5400 | 0,55 |
| Деревня Новый Тимершик | 3080 | 5600 | 0,55 |
| с.Комаровка | 9900 | 18000 | 0,64 |
| д. Новый Ислам | 4800 | 3200 | 1,75 |
| д.Новомихайловка | 2750 | 5000 | 1,34 |
| Село Бушуй | 12870 | 23400 | 0,55 |
| Деревня Шумбаш | 3000 | 4500 | 1,5 |
| Деревня Петропавловка | 3960 | 7200 | 0,55 |
| Село Кириково | 11880 | 21600 | 0,55 |
| Деревня Волоковое | 7700 | 14000 | 0,55 |
| Деревня Игнатово | 4400 | 8000 | 0,55 |
| Деревня Раменское | 4620 | 8400 | 0,55 |
| Деревня Усковское | 8800 | 16000 | 0,55 |
| Деревня Шагирислам | 3960 | 7200 | 0,55 |
| Водонапорная башня п. Кетский, ул. Солнечная, 1 «а» | 35 915 | 28670 | 1252,7 |
| Водопроводная башня п. Омский, ул.Мира,9 «а» | 8 155 | 6510 | 1252,70 |
| Село Солоуха | 7920 | 14400 | 0,55 |
| Деревня Долгово | 5280 | 9600 | 0,55 |
| Деревня Новониколаевское | 3575 | 6500 | 0,55 |
| Деревня Филлиповка |  |  |  |
| С.Алтат | 8100 | 6480 | 1,25 |
| С.Троица | 11880 | 21600 | 0,55 |
| С. Бельское | - | - | - |
| Д.Куренная Ошма | 5940 | 10800 | 0,55 |

Таблица 1.1.4.3.2.  - Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

Насосы предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и понижения грунтовых и пластовых вод с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН = 6,5 — 9,5, с температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 1.1.4.3.3.  - Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории Пировского муниципального округа на многих участках не являются кольцевыми, что снижает надежность водоснабжения поселения.

Снабжение абонентов холодной водой на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды осуществляется через систему трубопроводов. Система не закольцованная.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 67,513 км.

Основной материал труб –полиэтилен и сталь. Диаметр водопровода варьируется от 63 мм до 110 мм.

Таблица 1.1.4.4.1.  - Характеристика существующих водопроводных сетей

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод с. Пировское, ул. ул. Советская, Мичурина, 1 Мая. | 4,885 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское, ул. Ключевая, Кирова, Пролетарская Октябрьская, Строительная Калинина, Лесная, Молодежная, Северная | 4,791 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское ул. Ленина Таёжная Дорожная Восточная | 3,783 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское ул.ул. Гагарина Северная Комсомольская артизанская | 1,978 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское ул. 50 лет Октября Озерная ,пер. Комсомольский | 0,922 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское ул. Белинского | 0,833 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское ул. Советская | 1,017 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Село Икшурма | 2,2 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 65 |
| Деревня Коврига | 1,0 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Деревня Новотроицкая | 1,7 | 65 | полиэтилен | подземная | 2,5 | н/д | 15 |
| Деревня Новый Тимершик | 1,7 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| с.Комаровка | 2,6 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 65 |
| д. Новый Ислам | 0,6 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| д.Новомихайловка | 0,4 | 50 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Село Бушуй | 3,7 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 65 |
| Деревня Шумбаш | 0,8 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Деревня Петропавловка | 1,0 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Село Кириково | 3,7 | 65 | Сталь и полиэтилен | подземная | 2,5 | н/д | 65 |
| Деревня Волоковое | 1,0 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Деревня Игнатово | 2,2 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Деревня Раменское | 3,0 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 65 |
| Деревня Усковское | 2,0 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 60 |
| Деревня Шагирислам | 1,7 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 60 |
| Водопровод п. Кетский, ул. Баумана | 0,861 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод п. Кетский, ул. Студенческая, Школьная Новая Гагарина Клеймюка Буденного Советская | 0,602 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1978 | 60 |
| Водопровод п.Кетский ул. Солнечная Лесная | 1,791 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1979 | 60 |
| Водопровод п. Кетский ул. Центральная, Комсомольская Таежная Пионерская Зеленая Клеймюка Школьная | 1,978 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское ул. 50 лет Октября Озерная ,пер. Комсомольский | 0,922 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод п. Омский ул. Мира ул. Белинского | 0,833 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Водопровод с. Пировское ул. Советская | 1,017 | 110-63 | полиэтилен | траншейный | 2-1,8 | 1990 | 60 |
| Село Солоуха | 3,7 | 65 | Сталь и полиэтилен | подземная | 2,5 | н/д | 65 |
| Деревня Долгово | 1,0 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Деревня Новониколаевское | 2,2 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 70 |
| Деревня Филлиповка |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Алтат | 0,6 | 50 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 65 |
| С.Троица | 3,7 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 60 |
| С. Бельское |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Куренная Ошма | 0,8 | 65 | сталь | подземная | 2,5 | н/д | 60 |
| Пос. Пировский | 1,4 |  |  |  |  |  |  |

Износ водопроводных сетей составляет 85 %. Протяженность ветхих сетей,  нуждающихся в замене, 10,4 км.

Таблица 1.1.4.4.2.  - Данные об инцидентах на водопроводных сетях

| № п/п | Наименование | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Инциденты на водопроводных сетях (ед) | - | - |
| 2 | Удельное количество отказов на сетях водопровода (ед/км в год) | - | - |

На магистральных и квартальных сетях обслуживаемой организации расположены сооружения сетей водопровода: колодцы, камеры, водоразборные колонки, пожарные гидранты и т.п.

Потребителями в Пировском муниципальном округе являются многоквартирные жилые дома, муниципальные и социальные объекты. Частный жилой фонд обеспечивается водоснабжением в основном из шахтных колодцев.

Прокладка трубопроводов выполнена подземным способом, глубина залегания трубопроводов водоснабжения соответствует СП 32.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 2,5 м, на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, в этой связи тепловая изоляция трубопроводов водоснабжения отсутствует.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей всех вышеуказанных систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, рассчитываются из учета срока эксплуатации:

- срок службы стальных труб принимается 20 лет,

- срок службы чугунных и пластиковых труб – 50 лет,

- бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

Для улучшения работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть замену всех изношенных и аварийных трубопроводов с использование полиэтиленовых труб. Также для снижения аварийности, стабилизации давления в трубопроводе и уменьшения затрат на электроэнергию возможно рассмотреть установку воздушных клапанов (вантузов) с целью устранения излишнего воздуха в системе транспортировки воды в местах его предполагаемого скопления.

Наличие воздушных «карманов» приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов и увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды. Также возрастает опасность возникновения гидравлических ударов и как следствие увеличение аварийности на сетях. Через воздушные клапаны удаляется накопившийся в трубопроводе воздух, воздушные «карманы», препятствующие движению воды, ликвидируются, и подача воды в системе стабилизируется.

В местах избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов понижения давления, что также позволит улучшить водоснабжение и уменьшить количество аварийных ситуаций.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ, но из-за большой протяженности ветхих и аварийных сетей работ по замене сетей за счет средств предприятий и местного бюджета недостаточно.

Чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, связанные с  эксплуатацией металлических трубопроводов.

На трубопроводах из полимерных материалов  не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики трубопроводов из таких материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Используемая при этом запорно-регулирующая арматура (задвижки и пожарные гидранты) также отвечает стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»..

В воде, транспортируемой по трубам водовода, присутствует большое количество речного песка, который из-за отсутствия оборудования для его улавливания и удаления отлагается в трубопроводах, снижая проходную способность водовода.

Установленный режим негативно влияет не только на состояние водовода, но и на работоспособность и долговечность эксплуатации насосов и на качество воды.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Пировского муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

- Основными техническими и технологическими проблемами являются:

- Трубопроводы водопроводной сети имеют высокий процент износа 60-70%, поддерживаются в работоспособном состоянии, ремонтные работы по предотвращению аварийных ситуаций производятся в соответствии с графиком ППР.

- Часть действующих ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Колодцы общего пользования требуют частичного ремонта.;

- Проблемным вопросом системы наружного водопровода МО Пировский муниципальный округ является ее незакольцованность;

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ;

- Оборудование обладает высокой энергоёмкостью, что приводит к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;

- Износ практически половины водопроводных сетей составляет более 60-70%. Это главная причина не только сверхнормативных непроизводительных потерь воды и высокой аварийности водовода, но и крайне низкого качества водоснабжения потребителей. Коррозия металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям вызывает вторичное загрязнение и ухудшение качества воды;

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время система горячего водоснабжения Пировского муниципального округа отсутствует.

Таблица 1.1.4.6.1.  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

| Адрес | Тип водонагревателя | Марка водонагревателя |
| --- | --- | --- |
| Отсvтствvют | - | - |

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При заглублении трубопроводов на глубину более метра предпринимать специальные меры по предотвращению замерзания воды не требуется.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты, сети и сооружения на сетях системы централизованного холодного водоснабжения Пировского муниципального округа, эксплуатируемые ООО «Стратегия Норд» являются объектами муниципальной собственности и принадлежат Красноярского края.

Таблица 1.1.6.1. - Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения.

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| С.Пировское | Все ВЗУ | Пировский муниципальный округ |
| Село Икшурма |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Коврига |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Новотроицкая |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Новый Тимершик |  | Пировский муниципальный округ |
| с.Комаровка |  | Пировский муниципальный округ |
| д. Новый Ислам |  | Пировский муниципальный округ |
| д.Новомихайловка |  | Пировский муниципальный округ |
| Село Бушуй |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Шумбаш |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Петропавловка |  | Пировский муниципальный округ |
| Село Кириково |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Волоковое |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Игнатово |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Раменское |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Усковское |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Шагирислам |  | Пировский муниципальный округ |
| п. Кетский |  | Пировский муниципальный округ |
| П.Омский |  | Пировский муниципальный округ |
| Село Солоуха |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Долгово |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Новониколаевское |  | Пировский муниципальный округ |
| Деревня Филлиповка |  | Пировский муниципальный округ |
| С.Алтат |  | Пировский муниципальный округ |
| С.Троица |  | Пировский муниципальный округ |
| С. Бельское |  | Пировский муниципальный округ |
| Д.Куренная Ошма |  | Пировский муниципальный округ |

- 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения муниципального образования разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Пировского муниципального округа    являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности водоснабжения;

- экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- постоянный контроль качества воды после водоподготовки;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

- внедрение системы диспетчеризации

Показатели качества обслуживания абонентов:

- реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- сокращение времени устранения аварий

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

В таблице отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Пировского муниципального округа.

Таблица 1.2.1.1  - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

| Группа | Целевые показатели на 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пировское |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  |  |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 11,3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 63 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 70 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  |  |
|  | промышленные объекты |  |  |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  |  |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  |  |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  |  |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  |  |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  |  |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 |  |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 |  |
| Село Икшурма Деревня Коврига Деревня Новотроицкая Деревня Новый Тимершик |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  |  |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 11,3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 63 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 70 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | - |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,2 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 |
| с.Комаровка д. Новый Ислам д.Новомихайловка |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 2,32 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 3 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 21 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | - |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,4 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 |
| Село Бушуй Деревня Шумбаш Деревня Петропавловка |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,34 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 4 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 21 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | - |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 1,2 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 |
| Село Кириково Деревня Волоковое Деревня Игнатово Деревня Раменское Деревня Усковское Деревня Шагирислам |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 6,14 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 6 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 25 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | - |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 1,5 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 |
| п. Кетский п.Омский |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  |  |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  |  |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  |  |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 63 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 70 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  |  |
|  | промышленные объекты |  |  |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  |  |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  |  |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  |  |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  |  |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  |  |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 |  |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 |  |
| Село Солоуха Деревня Долгово Деревня Новониколаевское Деревня Филлиповка |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 2,99 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 0,5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 15 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | - |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,4 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 |
| с.Алтат |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,21 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 62 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 24 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | - |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,2 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 |
| с.Троица с. Бельское д.Куренная Ошма |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,21 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 62 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 24 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | - |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,2 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 |

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Объемы нового жилищного строительства в муниципальном округе  не высоки.

Проектные решения:

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды населенных пунктов. Для её достижения необходимы:

- ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилищного фонда и рекультивация занимаемых территорий с возможностью нового строительства на высвободившихся территориях;

- своевременная реконструкция жилья с высокой степенью износа;

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

- создание условий для индивидуального жилищного строительства,

- организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Объемы нового строительства и преобладающий тип застройки рассматриваются дифференцированно в зависимости от населенного пункта и его планировочных особенностей.

Новое строительство будет вестись на свободных территориях и на реконструируемых территориях садовых и огородных участков. В структуре нового жилищного строительства будет преобладать многоквартирная застройка.

В сельских населенных пунктах усадебная застройка сохранится как преобладающий тип. Возможно формирование кварталов многоквартирного малоэтажного жилья.

Уточняться объемы нового строительства должны на стадии разработки Генеральных планов поселений, где точнее прорабатывается функциональное зонирование в границах каждого населенного пункта.

В настоящее время в Пировском муниципальном округе  сложились несколько систем водоснабжения. Вода питьевого качества поступает непосредственно в сеть.

Согласно материалам проекта Генерального плана Пировского муниципального округа  , предлагается рассмотреть следующие сценарии развития централизованной системы водоснабжения:

- Водоснабжение населенных пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных водозаборов

- Необходим капитальный ремонт водопроводных сетей

- .Строительство озоно-фильтровальнх станций на всех водозаборах

- Замена ветхих сетей по мере износа

- Реконструкция оборудования существующих ВЗУ, насосных станций по мере износа

- Строительство сетей к существующим потребителям неохваченных системой централизованного водоснабжения

- Строительство новых сетей к объектам перспективного капитального строительства

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

Водопроводные металлические трубы из нержавеющих сталей имеют ряд ценных преимуществ:

- длительный срок эксплуатации;

- высокую стойкость к обычной и электрохимической коррозии;

- химическую инертность ко многим агрессивным средам;

- высокие гигиенические характеристики;

- эстетически привлекательный внешний вид.

Однако, даже нержавеющая сталь способна окисляться, если содержание хлора в питьевой воде, транспортируемой по коммуникациям водопровода, превышает допустимые нормы. В этом случае на внутренней поверхности труб образовываются очаги ржавления. Однако, при нормализации состава водной среды, эти участки ингибируются и в дальнейшем материал, по-прежнему, противостоит ржавчине. Для профилактики, участки труб водопровода, по которым подается концентрированный раствор хлора для дезинфекции систем водоснабжения, рекомендуется периодически промывать, чтобы нивелировать вредное воздействие хлора.

Несмотря на более высокую стоимость исходных материалов, затраты на прокладку коммуникаций водопровода из нержавейки, в конечном итоге, сопоставимы с расходами на комплектацию трубопроводов из другого материала, с учетом отсутствия расходов на техническое обслуживание и минимальные сроки компоновки при применении системы опрессовки.

Кроме описанных сценариев развития централизованной системы водоснабжения в схеме предложены мероприятия необходимые к реализации независимо от выбранного варианта:

- Замена устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях.

- Необходима реконструкция ветхих сетей трубопроводов водоснабжения.

- Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения перспективы.

- Установка приборов учета воды у потребителей.

При расчетах максимального суточного водопотребления коэффициент суточной неравномерности, согласно своду правил 31.13330.2016 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) принят равным 1,3.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;

- снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, блокированными, малоэтажными многоквартирными домами и среднеэтажными жилыми домами.

- 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 150 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека.).

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

- gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки муниципального образования;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Пировского муниципального округа    составляют:

- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

- для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 1.3.1.1  - Общий баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 364,98 | 999,95 | 1199,93 | 70,00 | 27,78 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 1.3.2.1  - Территориальный баланс потребления холодной воды

| Населенный пункт | Подача воды 2021 год, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |
| с. Пировское | 81780 | 0 | 0 |
| Село Икшурма | 20300 | 0 | 0 |
| Деревня Коврига | 10060 | 0 | 0 |
| Деревня Новотроицкая | 1000 | 0 | 0 |
| Деревня Новый Тимершик | 11000 | 0 | 0 |
| с.Комаровка | 13000 | 0 | 0 |
| д. Новый Ислам | 5500 | 0 | 0 |
| д.Новомихайловка | 6000 | 0 | 0 |
| Село Бушуй | 21000 | 0 | 0 |
| Деревня Шумбаш |  | 0 | 0 |
| Деревня Петропавловка | 14000 | 0 | 0 |
| Село Кириково | 21600 | 0 | 0 |
| Деревня Волоковое | 14000 | 0 | 0 |
| Деревня Игнатово | 8000 | 0 | 0 |
| Деревня Раменское | 8400 | 0 | 0 |
| Деревня Усковское | 16000 | 0 | 0 |
| Деревня Шагирислам | 7200 | 0 | 0 |
| п. Кетский | 28670 | 0 | 0 |
| П.Омский | 6510 | 0 | 0 |
| Село Солоуха | 14400 | 0 | 0 |
| Деревня Долгово | 9600 | 0 | 0 |
| Деревня Новониколаевское | 6500 | 0 | 0 |
| Деревня Филлиповка |  | 0 | 0 |
| С.Алтат | 6480 | 0 | 0 |
| С.Троица | 30476 | 0 | 0 |
| С. Бельское |  | 0 | 0 |
| Д.Куренная Ошма | 1524 | 0 | 0 |
| Пос. Пировский |  | 0 | 0 |

Рисунок 2 - Территориальный баланс потребления холодной воды

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Пировского муниципального округа    (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 1.3.3.1  - Структурный баланс потребление холодной воды Пировского муниципального округа

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Население | 302,87 | 829,78 | 995,74 | 58,08 | 23,05 |
| Бюджетные потребители | 56,05 | 153,56 | 184,27 | 10,75 | 4,27 |
| Прочие потребители | 2,17 | 5,95 | 7,13 | 0,42 | 0,17 |
| Потери | 3,89 | 10,66 | 12,79 | 0,75 | 0,30 |
| Итого | 364,98 | 999,95 | 1199,93 | 70,00 | 27,78 |

Рисунок 3 - Структура годового расхода воды Пировского муниципального округа

Таблица 1.3.3.2  - Структурный баланс потребление холодной воды Пировского муниципального округа

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| С.Пировское |  |  |  |  |  |
| Население | 74,45 | 203,97 | 244,77 | 14,28 | 5,67 |
| Бюджетные потребители | 10,45 | 28,63 | 34,36 | 2,00 | 0,80 |
| Прочие потребители | 1,61 | 4,41 | 5,29 | 0,31 | 0,12 |
| Потери | 1,4 | 3,84 | 4,60 | 0,27 | 0,11 |
| Итого | 87,910 | 240,85 | 289,02 | 16,86 | 6,69 |
| Село Икшурма Деревня Коврига Деревня Новотроицкая Деревня Новый Тимершик |  |  |  |  |  |
| Население | 31,95 | 87,53 | 105,04 | 6,13 | 2,43 |
| Бюджетные потребители | 3,55 | 9,73 | 11,67 | 0,68 | 0,27 |
| Потери | 0,5 | 1,37 | 1,64 | 0,10 | 0,04 |
| Итого | 36,000 | 98,63 | 118,36 | 6,90 | 2,74 |
| с.Комаровка д. Новый Ислам д.Новомихайловка |  |  |  |  |  |
| Население | 22,1 | 60,55 | 72,66 | 4,24 | 1,68 |
| Бюджетные потребители | 3,9 | 10,68 | 12,82 | 0,75 | 0,30 |
| Потери | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,04 | 0,02 |
| Итого | 26,200 | 71,78 | 86,14 | 5,02 | 1,99 |
| Село Бушуй Деревня Шумбаш Деревня Петропавловка |  |  |  |  |  |
| Население | 29,75 | 81,51 | 97,81 | 5,71 | 2,26 |
| Бюджетные потребители | 5,26 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 |
| Итого | 35,110 | 96,19 | 115,43 | 6,73 | 2,67 |
| Село Кириково Деревня Волоковое Деревня Игнатово Деревня Раменское Деревня Усковское Деревня Шагирислам |  |  |  |  |  |
| Население | 63,75 | 174,66 | 209,59 | 12,23 | 4,85 |
| Бюджетные потребители | 11,25 | 30,82 | 36,99 | 2,16 | 0,86 |
| Потери | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,04 | 0,02 |
| Итого | 75,200 | 206,03 | 247,23 | 14,42 | 5,72 |
| п. Кетский П.Омский |  |  |  |  |  |
| Население | 33,02 | 90,47 | 108,56 | 6,33 | 2,51 |
| Бюджетные потребители | 1,01 | 2,77 | 3,32 | 0,19 | 0,08 |
| Прочие потребители | 0,56 | 1,53 | 1,84 | 0,11 | 0,04 |
| Потери | 0,59 | 1,62 | 1,94 | 0,11 | 0,04 |
| Итого | 35,180 | 96,38 | 115,66 | 6,75 | 2,68 |
| Село Солоуха Деревня Долгово Деревня Новониколаевское Деревня Филлиповка |  |  |  |  |  |
| Население | 18,85 | 51,64 | 61,97 | 3,62 | 1,43 |
| Бюджетные потребители | 11,25 | 30,82 | 36,99 | 2,16 | 0,86 |
| Потери | 0,4 | 1,10 | 1,32 | 0,08 | 0,03 |
| Итого | 30,500 | 83,56 | 100,27 | 5,85 | 2,32 |
| С.Алтат |  |  |  |  |  |
| Население | 5 | 13,70 | 16,44 | 0,96 | 0,38 |
| Бюджетные потребители | 1,38 | 3,78 | 4,54 | 0,26 | 0,11 |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 |
| Итого | 6,480 | 17,75 | 21,30 | 1,24 | 0,49 |
| С.Троица С. Бельское Д.Куренная Ошма Пос. Пировский |  |  |  |  |  |
| Население | 24 | 65,75 | 78,90 | 4,60 | 1,83 |
| Бюджетные потребители | 8 | 21,92 | 26,30 | 1,53 | 0,61 |
| Потери | 0,4 | 1,10 | 1,32 | 0,08 | 0,03 |
| Итого | 32,400 | 88,77 | 106,52 | 6,21 | 2,47 |

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Пировского муниципального округа, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 1.3.3.3  - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| С.Пировское |  |  |  |  |  |
| Потери | 1,4 | 3,84 | 4,60 | 0,27 | 0,11 |
| Село Икшурма Деревня Коврига Деревня Новотроицкая Деревня Новый Тимершик |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,5 | 1,37 | 1,64 | 0,10 | 0,04 |
| с.Комаровка д. Новый Ислам д.Новомихайловка |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,04 | 0,02 |
| Село Бушуй Деревня Шумбаш Деревня Петропавловка |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 |
| Село Кириково Деревня Волоковое Деревня Игнатово Деревня Раменское Деревня Усковское Деревня Шагирислам |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,59 | 1,62 | 1,94 | 0,11 | 0,04 |
| Село Солоуха Деревня Долгово Деревня Новониколаевское Деревня Филлиповка |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 |
| С.Троица С. Бельское Д.Куренная Ошма |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,4 | 1,10 | 1,32 | 0,08 | 0,03 |
| Пировский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| Всего Потери | 3,89 | 10,66 | 12,79 | 0,75 | 0,30 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 1.3.4.1  - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| С.Пировское |  |  |  |  |  |
| Население | 74,45 | 203,97 | 244,77 | 14,28 | 5,67 |
| Село Икшурма Деревня Коврига Деревня Новотроицкая Деревня Новый Тимершик |  |  |  |  |  |
| Население | 31,95 | 87,53 | 105,04 | 6,13 | 2,43 |
| с.Комаровка д. Новый Ислам д.Новомихайловка |  |  |  |  |  |
| Население | 22,1 | 60,55 | 72,66 | 4,24 | 1,68 |
| Село Бушуй Деревня Шумбаш Деревня Петропавловка |  |  |  |  |  |
| Население | 29,75 | 81,51 | 97,81 | 5,71 | 2,26 |
| Село Кириково Деревня Волоковое Деревня Игнатово Деревня Раменское Деревня Усковское Деревня Шагирислам |  |  |  |  |  |
| Население | 63,75 | 174,66 | 209,59 | 12,23 | 4,85 |
| п. Кетский П.Омский |  |  |  |  |  |
| Население | 33,02 | 90,47 | 108,56 | 6,33 | 2,51 |
| Село Солоуха Деревня Долгово Деревня Новониколаевское Деревня Филлиповка |  |  |  |  |  |
| Население | 18,85 | 51,64 | 61,97 | 3,62 | 1,43 |
| С.Алтат |  |  |  |  |  |
| Население | 5 | 13,70 | 16,44 | 0,96 | 0,38 |
| С.Троица С. Бельское Д.Куренная Ошма Пос. Пировский |  |  |  |  |  |
| Население | 24 | 65,75 | 78,90 | 4,60 | 1,83 |
| Пировский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| Население | 302,87 | 829,78 | 995,74 | 58,08 | 23,05 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В Пировском муниципальном округе  учет воды не ведется по приборам учета.

Таблица 1.3.5.1  - Оснащенность приборами учета воды

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Таблица 1.3.5.2  -  Планы по установке приборов учета воды на ВЗУ

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |
| На всех водозаборах в с.Пировское | 2023-2026 |
| Село Икшурма | 2022 |
| Деревня Коврига |  |
| Деревня Новотроицкая | 2023-2025 |
| Деревня Новый Тимершик | 2023-2025 |
| с.Комаровка | 2023-2025 |
| д. Новый Ислам |  |
| д.Новомихайловка | 2023-2025 |
| Село Бушуй | 2023-2025 |
| Деревня Шумбаш |  |
| Деревня Петропавловка | 2023-2025 |
| Село Кириково | 2023-2025 |
| Деревня Волоковое | 2023-2025 |
| Деревня Игнатово | 2023-2025 |
| Деревня Раменское | 2023-2025 |
| Деревня Усковское | 2023-2025 |
| Деревня Шагирислам | 2023-2025 |
| Село Солоуха | 2023-2025 |
| Деревня Долгово | 2023-2025 |
| Деревня Новониколаевское | 2023-2025 |
| Деревня Филлиповка | 2023-2025 |
| С.Алтат | 2023-2025 |
| С.Троица | 2023-2025 |
| С. Бельское |  |
| Д.Куренная Ошма | 2023-2025 |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Пировского муниципального округа

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2012. «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

- на хозяйственно-питьевые нужды;

- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

- на производственно-технические цели;

- на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2012, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2012., раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2012., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Таблица 1.3.6.1  - Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2026 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Всего | 364,98 | 999,95 | 1199,93 | 70,00 | 27,78 | 400,70 | 1097,81 | 1317,37 | 76,85 | 30,49 | 440,07 | 1205,67 | 1446,80 | 84,40 | 33,49 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 1205,67 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],

где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 1205,67= 1446,80 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 1446,80/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 63,10 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 63,10 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения потребителей Пировского муниципального округа  отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2026 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Пировский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 302,87 | 829,78 | 995,74 | 58,08 | 23,05 | 333,16 | 912,76 | 1095,31 | 63,89 | 25,35 | 366,47 | 1004,03 | 1204,84 | 70,28 | 27,89 |
| Бюджетные потребители | 56,05 | 153,56 | 184,27 | 10,75 | 4,27 | 61,66 | 168,92 | 202,70 | 11,82 | 4,69 | 67,82 | 185,81 | 222,97 | 13,01 | 5,16 |
| Прочие потребители | 2,17 | 5,95 | 7,13 | 0,42 | 0,17 | 2,39 | 6,54 | 7,85 | 0,46 | 0,18 | 2,63 | 7,19 | 8,63 | 0,50 | 0,20 |
| Потери | 3,89 | 10,66 | 12,79 | 0,75 | 0,30 | 3,50 | 9,59 | 11,51 | 0,67 | 0,27 | 3,15 | 8,63 | 10,36 | 0,60 | 0,24 |
| Итого | 364,98 | 999,95 | 1199,93 | 70,00 | 27,78 | 400,70 | 1097,81 | 1317,37 | 76,85 | 30,49 | 440,07 | 1205,67 | 1446,80 | 84,40 | 33,49 |

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.10.1  - Территориальный перспективный баланс потребления питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2026 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| С.Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 74,45 | 203,97 | 244,77 | 14,28 | 5,67 | 81,90 | 224,37 | 269,24 | 15,71 | 6,23 | 90,08 | 246,81 | 296,17 | 17,28 | 6,86 |
| Бюджетные потребители | 10,45 | 28,63 | 34,36 | 2,00 | 0,80 | 11,50 | 31,49 | 37,79 | 2,20 | 0,87 | 12,64 | 34,64 | 41,57 | 2,42 | 0,96 |
| Прочие потребители | 1,61 | 4,41 | 5,29 | 0,31 | 0,12 | 1,77 | 4,85 | 5,82 | 0,34 | 0,13 | 1,95 | 5,34 | 6,40 | 0,37 | 0,15 |
| Потери | 1,4 | 3,84 | 4,60 | 0,27 | 0,11 | 1,26 | 3,45 | 4,14 | 0,24 | 0,10 | 1,13 | 3,11 | 3,73 | 0,22 | 0,09 |
| Итого | 87,910 | 240,85 | 289,02 | 16,86 | 6,69 | 96,42 | 264,17 | 317,00 | 18,49 | 7,34 | 105,81 | 289,89 | 347,87 | 20,29 | 8,05 |
| Село Икшурма Деревня Коврига Деревня Новотроицкая Деревня Новый Тимершик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 31,95 | 87,53 | 105,04 | 6,13 | 2,43 | 35,15 | 96,29 | 115,55 | 6,74 | 2,67 | 38,66 | 105,92 | 127,10 | 7,41 | 2,94 |
| Бюджетные потребители | 3,55 | 9,73 | 11,67 | 0,68 | 0,27 | 3,91 | 10,70 | 12,84 | 0,75 | 0,30 | 4,30 | 11,77 | 14,12 | 0,82 | 0,33 |
| Потери | 0,5 | 1,37 | 1,64 | 0,10 | 0,04 | 0,45 | 1,23 | 1,48 | 0,09 | 0,03 | 0,41 | 1,11 | 1,33 | 0,08 | 0,03 |
| Итого | 36,000 | 98,63 | 118,36 | 6,90 | 2,74 | 39,50 | 108,22 | 129,86 | 7,58 | 3,01 | 43,36 | 118,79 | 142,55 | 8,32 | 3,30 |
| с.Комаровка д. Новый Ислам д.Новомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 22,1 | 60,55 | 72,66 | 4,24 | 1,68 | 24,31 | 66,60 | 79,92 | 4,66 | 1,85 | 26,74 | 73,26 | 87,92 | 5,13 | 2,04 |
| Бюджетные потребители | 3,9 | 10,68 | 12,82 | 0,75 | 0,30 | 4,29 | 11,75 | 14,10 | 0,82 | 0,33 | 4,72 | 12,93 | 15,51 | 0,91 | 0,36 |
| Потери | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,04 | 0,02 | 0,18 | 0,49 | 0,59 | 0,03 | 0,01 | 0,16 | 0,44 | 0,53 | 0,03 | 0,01 |
| Итого | 26,200 | 71,78 | 86,14 | 5,02 | 1,99 | 28,78 | 78,85 | 94,62 | 5,52 | 2,19 | 31,62 | 86,64 | 103,96 | 6,06 | 2,41 |
| Село Бушуй Деревня Шумбаш Деревня Петропавловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 29,75 | 81,51 | 97,81 | 5,71 | 2,26 | 32,73 | 89,66 | 107,59 | 6,28 | 2,49 | 36,00 | 98,62 | 118,35 | 6,90 | 2,74 |
| Бюджетные потребители | 5,26 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 | 5,79 | 15,85 | 19,02 | 1,11 | 0,44 | 6,36 | 17,44 | 20,92 | 1,22 | 0,48 |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,02 | 0,01 |
| Итого | 35,110 | 96,19 | 115,43 | 6,73 | 2,67 | 38,60 | 105,76 | 126,91 | 7,40 | 2,94 | 42,44 | 116,28 | 139,54 | 8,14 | 3,23 |
| Село Кириково Деревня Волоковое Деревня Игнатово Деревня Раменское Деревня Усковское Деревня Шагирислам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 63,75 | 174,66 | 209,59 | 12,23 | 4,85 | 70,13 | 192,12 | 230,55 | 13,45 | 5,34 | 77,14 | 211,34 | 253,60 | 14,79 | 5,87 |
| Бюджетные потребители | 11,25 | 30,82 | 36,99 | 2,16 | 0,86 | 12,38 | 33,90 | 40,68 | 2,37 | 0,94 | 13,61 | 37,29 | 44,75 | 2,61 | 1,04 |
| Потери | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,04 | 0,02 | 0,18 | 0,49 | 0,59 | 0,03 | 0,01 | 0,16 | 0,44 | 0,53 | 0,03 | 0,01 |
| Итого | 75,200 | 206,03 | 247,23 | 14,42 | 5,72 | 82,68 | 226,52 | 271,82 | 15,86 | 6,29 | 90,91 | 249,07 | 298,89 | 17,44 | 6,92 |
| п. Кетский П.Омский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 33,02 | 90,47 | 108,56 | 6,33 | 2,51 | 36,32 | 99,51 | 119,41 | 6,97 | 2,76 | 39,95 | 109,46 | 131,36 | 7,66 | 3,04 |
| Бюджетные потребители | 1,01 | 2,77 | 3,32 | 0,19 | 0,08 | 1,11 | 3,04 | 3,65 | 0,21 | 0,08 | 1,22 | 3,35 | 4,02 | 0,23 | 0,09 |
| Прочие потребители | 0,56 | 1,53 | 1,84 | 0,11 | 0,04 | 0,62 | 1,69 | 2,03 | 0,12 | 0,05 | 0,68 | 1,86 | 2,23 | 0,13 | 0,05 |
| Потери | 0,59 | 1,62 | 1,94 | 0,11 | 0,04 | 0,53 | 1,45 | 1,75 | 0,10 | 0,04 | 0,48 | 1,31 | 1,57 | 0,09 | 0,04 |
| Итого | 35,180 | 96,38 | 115,66 | 6,75 | 2,68 | 38,58 | 105,70 | 126,84 | 7,40 | 2,94 | 42,33 | 115,98 | 139,17 | 8,12 | 3,22 |
| Село Солоуха Деревня Долгово Деревня Новониколаевское Деревня Филлиповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18,85 | 51,64 | 61,97 | 3,62 | 1,43 | 20,74 | 56,81 | 68,17 | 3,98 | 1,58 | 22,81 | 62,49 | 74,99 | 4,37 | 1,74 |
| Бюджетные потребители | 11,25 | 30,82 | 36,99 | 2,16 | 0,86 | 12,38 | 33,90 | 40,68 | 2,37 | 0,94 | 13,61 | 37,29 | 44,75 | 2,61 | 1,04 |
| Потери | 0,4 | 1,10 | 1,32 | 0,08 | 0,03 | 0,36 | 0,99 | 1,18 | 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,89 | 1,07 | 0,06 | 0,02 |
| Итого | 30,500 | 83,56 | 100,27 | 5,85 | 2,32 | 33,47 | 91,70 | 110,04 | 6,42 | 2,55 | 36,75 | 100,67 | 120,81 | 7,05 | 2,80 |
| С.Алтат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 5 | 13,70 | 16,44 | 0,96 | 0,38 | 5,50 | 15,07 | 18,08 | 1,05 | 0,42 | 6,05 | 16,58 | 19,89 | 1,16 | 0,46 |
| Бюджетные потребители | 1,38 | 3,78 | 4,54 | 0,26 | 0,11 | 1,52 | 4,16 | 4,99 | 0,29 | 0,12 | 1,67 | 4,57 | 5,49 | 0,32 | 0,13 |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,02 | 0,01 |
| Итого | 6,480 | 17,75 | 21,30 | 1,24 | 0,49 | 7,11 | 19,47 | 23,37 | 1,36 | 0,54 | 7,80 | 21,37 | 25,65 | 1,50 | 0,59 |
| С.Троица С. Бельское Д.Куренная Ошма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 24 | 65,75 | 78,90 | 4,60 | 1,83 | 26,40 | 72,33 | 86,79 | 5,06 | 2,01 | 29,04 | 79,56 | 95,47 | 5,57 | 2,21 |
| Бюджетные потребители | 8 | 21,92 | 26,30 | 1,53 | 0,61 | 8,80 | 24,11 | 28,93 | 1,69 | 0,67 | 9,68 | 26,52 | 31,82 | 1,86 | 0,74 |
| Потери | 0,4 | 1,10 | 1,32 | 0,08 | 0,03 | 0,36 | 0,99 | 1,18 | 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,89 | 1,07 | 0,06 | 0,02 |
| Итого | 32,400 | 88,77 | 106,52 | 6,21 | 2,47 | 35,56 | 97,42 | 116,91 | 6,82 | 2,71 | 39,04 | 106,97 | 128,36 | 7,49 | 2,97 |
| Пировский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 302,87 | 829,78 | 995,74 | 58,08 | 23,05 | 333,16 | 912,76 | 1095,31 | 63,89 | 25,35 | 366,47 | 1004,03 | 1204,84 | 70,28 | 27,89 |
| Бюджетные потребители | 56,05 | 153,56 | 184,27 | 10,75 | 4,27 | 61,66 | 168,92 | 202,70 | 11,82 | 4,69 | 67,82 | 185,81 | 222,97 | 13,01 | 5,16 |
| Прочие потребители | 2,17 | 5,95 | 7,13 | 0,42 | 0,17 | 2,39 | 6,54 | 7,85 | 0,46 | 0,18 | 2,63 | 7,19 | 8,63 | 0,50 | 0,20 |
| Потери | 3,89 | 10,66 | 12,79 | 0,75 | 0,30 | 3,50 | 9,59 | 11,51 | 0,67 | 0,27 | 3,15 | 8,63 | 10,36 | 0,60 | 0,24 |
| Итого | 364,98 | 999,95 | 1199,93 | 70,00 | 27,78 | 400,70 | 1097,81 | 1317,37 | 76,85 | 30,49 | 440,07 | 1205,67 | 1446,80 | 84,40 | 33,49 |

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 1.3.11.1  - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2026 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| С.Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 1,4 | 3,84 | 4,60 | 0,27 | 0,11 | 1,26 | 3,45 | 4,14 | 0,24 | 0,10 | 1,13 | 3,11 | 3,73 | 0,22 | 0,09 |
| Село Икшурма Деревня Коврига Деревня Новотроицкая Деревня Новый Тимершик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,5 | 1,37 | 1,64 | 0,10 | 0,04 | 0,45 | 1,23 | 1,48 | 0,09 | 0,03 | 0,41 | 1,11 | 1,33 | 0,08 | 0,03 |
| с.Комаровка д. Новый Ислам д.Новомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,04 | 0,02 | 0,18 | 0,49 | 0,59 | 0,03 | 0,01 | 0,16 | 0,44 | 0,53 | 0,03 | 0,01 |
| Село Бушуй Деревня Шумбаш Деревня Петропавловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,02 | 0,01 |
| Село Кириково Деревня Волоковое Деревня Игнатово Деревня Раменское Деревня Усковское Деревня Шагирислам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,04 | 0,02 | 0,18 | 0,49 | 0,59 | 0,03 | 0,01 | 0,16 | 0,44 | 0,53 | 0,03 | 0,01 |
| п. Кетский П.Омский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,59 | 1,62 | 1,94 | 0,11 | 0,04 | 0,53 | 1,45 | 1,75 | 0,10 | 0,04 | 0,48 | 1,31 | 1,57 | 0,09 | 0,04 |
| Село Солоуха Деревня Долгово Деревня Новониколаевское Деревня Филлиповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,4 | 1,10 | 1,32 | 0,08 | 0,03 | 0,36 | 0,99 | 1,18 | 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,89 | 1,07 | 0,06 | 0,02 |
| С.Алтат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,1 | 0,27 | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,02 | 0,01 |
| С.Троица С. Бельское Д.Куренная Ошма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,4 | 1,10 | 1,32 | 0,08 | 0,03 | 0,36 | 0,99 | 1,18 | 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,89 | 1,07 | 0,06 | 0,02 |
| Пировский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 3,89 | 10,66 | 12,79 | 0,75 | 0,30 | 3,50 | 9,59 | 11,51 | 0,67 | 0,27 | 3,15 | 8,63 | 10,36 | 0,60 | 0,24 |

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении  питьевой, технической воды в Пировском муниципальном округе отображена в  п.1.3.10.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных сооружений удовлетворяет потребности муниципального образования в хозяйственно-питьевой воде.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральноым законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Редакция от 11.06.2021,

Ресурсоснабжающая организация ООО Стратегия Норд обслуживает

- с.Пировское Пировское ТП;

- пос.Пировский Троицкого ТП;

- п.Кетский, п.Омский  Кетского ТП

Рисунок 13

В остальных сельсоветах гарантирующая организация на текущую дату не принята

Администрации рекомендуется для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения наделить статусом гарантирующей организацией:

- ООО «Стратегия Норд».

Установить зоной деятельности ООО «Стратегия Норд» всю территорию Пировского муниципального округа.

- 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями)

В перспективе развития Пировского муниципального округа предусматривается 100 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100 %-го охвата всей территории. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для поквартального обеспечения потребителей новой жилой застройки необходимо строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующие водопроводные сети для обеспечения надежной работы системы водоснабжения поселков, должны быть заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

Этапы развития систем водоснабжения

На всех этапах развития системы водоснабжения планируется:

-	сохранение действующих ВЗУ;

-	капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей;

-	для учета расхода воды предусмотреть устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

-	стороительство водоочистных сооружений

-	площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарною надзора в установленном порядке после получения заключений. Выбор площадок иод новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СаиПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

-	планируемые к строительству усадебные жилые лома, обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения;

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принят в соответствии с нормами СП.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. и один пожар 30 л/сек. па производстве.

Для нужд пожаротушения возможно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами I тс посредственно из водоема.

Источниками водоснабжения муниципального образования являются подземные воды.

Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.

Разводящие сети проектируются хозяйственно-противопожарные, низкого давления.

В расчетный срок необходимо приступить к плановой замене водоводов и разводящей сети (по истечению нормативного срока эксплуатации) с применением запорной арматуры и предварительно изолированных или полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Длительный перерыв  в электроснабжении насосной станции водозабора  может повлечь расстройство жизни, прекращение пожарного водоснабжения, а также нарушения в работе крупных предприятий. Так как в системе водоснабжения отсутствуют запасно-регулирующие резервуары и насосные станции можно отнести ко второй категории..

Для повышения надежности насосной станции и продления срока службы дорогостоящего оборудования, необходимо предусмотреть стабилизаторы напряжения для насосов.

А также устаревшую морально и технически электромеханическую релейную защиту заменить на современную микропроцессорную, что повысит надежность и быстродействие срабатывания защиты при аварийных ситуациях.

Большая часть расходов на подачу воды потребителям приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Необходимо строительство очистных сооружений.

Предлагается модернизировать насосные станции. Для реализации поставленной задачи необходимо установить современные насосы с характеристиками, удовлетворяющими потребностям системы наилучшим образом. А так же предусмотреть частотное регулирование приводов насосов

При замене существующих и прокладке новых сетей необходимо установить на них пожарные гидранты в соответствии с требованиями нормативно-технических документов

Таблица 1.4.1.1  - Перечень мероприятий по водоснабжению

| Наименование | Характеристика | Сроки | Затраты, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализации | тыс. руб |
| Село Пировское, левобережье | Строительство водозаборной скважины глубиной 300 м. с обеспечением водоохранной зоны. | 2026-2028 | Стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации |
| Село Пировское, правый берег | Строительство водозаборной скважины глубиной 300 м. с обеспечением водоохранной зоны. | 2029 | Стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации |
| Село Пировское, ул.Советская 120 | Установка озоно- фильтровальной станции очистки воды «Пульсар» | 2026 | Ориентировочная стоимость 5000,0 |
| Село Пировское, ул.Ключевая,44 | Ремонт озоно- фильтровальной станции очистки воды «Пульсар» | 2027 | Ориентировочная стоимость ремонта 2500,0 |
| Село Пировское, левобережье | Строительство водопроводной сети длиной 2,5 км. | 2026-2028 | Стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации |
| Село Пировское, правый берег | Строительство водопроводной сети длиной 2,0 км. | 2028 | Стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации |
| Пировский муниципальный округ | Установка озоно-фильтровальной станции очистки питьевой воды на всех водозаборах | 2028-2030 | Стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации |
| Пировский муниципальный округ | Установка приборов учета на всех водозаборах | 2026 | Стоимость будет определена после разработки сметной документации |
| Пировский муниципальный округ | Реконструкция сетей по мере износа | 2026 и последующие годы | Стоимость будет определена после разработки сметной документации |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Вариант озоно-фильтровальной станции очистки питьевой воды на всех водозаборах «Озоно-фильтровальные станции очистки воды (ОФСОВ) моделей «Пульсар»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Озоно-фильтровальные станции очистки воды (ОФСОВ) моделей «Пульсар» предназначены для очистки воды из подземных источников с целью обеззараживания, обезжелезивания, деманганации, улучшения органолептических показателей воды (цветности, мутности, запаха, привкуса), снижения жесткости, окисляемости перманганатной, удаления органических загрязнений с доведением качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Возможно применение ОФСОВ для обеззараживания и очистки воды из поверхностных источников.

Технологические схемы и комплектность ОФСОВ определяются индивидуально для каждого объекта с учетом существующей схемы водоснабжения, водопотребления и на основании результатов анализов исходной воды. В случае отсутствия свободных помещений ОФСОВ исполняются в зданиях мобильных перевозимых и поставляются в полной монтажной готовности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модельный ряд ОФСОВ «Пульсар» и их производительность по очистке и обеззараживанию воды приведены в Таблице 1. Часовая производительность ОФСОВ принята в соответствии с номинальной подачей погружных насосов типа ЭЦВ, наиболее часто используемых на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Возможно изготовление на другую производительность

Согласно рекомендации генплана Пировского муниципального округа при замене существующих и прокладке новых сетей применять полиэтиленовых труб, что позволит сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Для расчета цен на строительство головных объектов был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Таблица 1.4.1.1  - Модельный ряд

| № п/п | Наименование | Производ. часовая м3/ч | Производ. суточная, макс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-4,0» | 0,7 - 4,0 | 16 - 96 |
| 2 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-6,5» | 6,5 | 156 |
| 3 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-10» | 10 | 240 |
| 4 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-16» | 16 | 384 |
| 5 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-25» | 25 | 600 |
| 6 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-40» | 40 | 960 |

Таблица 1.4.1.1  - Пример технической спецификации ОФСОВ «Пульсар-10» для обеззараживания, обезжелезивания, деманганации и снижения мутности воды

| № | Наименование оборудования, материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание мобильное перевозимое «ЗМП-55.23.27-К3-4-П» в комплекте | 1 компл |
| 2 | Озонаторная установка «Озон-25ПВ-20» | 1 компл |
| 3 | Защитный отводчик воды с клапаном обратным и гидрозатвором | 1 шт |
| 4 | Компрессор «86R142» на озон с виброопорами и комплектом соединительным | 1 компл |
| 5 | Смеситель статический D50 для растворения озоно-воздушной смеси в воде | 1 шт |
| 6 | Колонна озонирования воды «2472-1,5» в сборе с оголовком и его трубами | 1 компл |
| 7 | Клапан отделения нерастворенной ОВС «ГРАНРЕГ типа КАТ12» | 1 компл |
| 8 | Деструктор озона термокаталитический «ДО-2» с защитным отводчиком воды | 1 компл |
| 9 | Реле протока лепесткового типа «FLU-25» с ламелью 57 мм | 1 шт |
| 10 | Фильтровальная установка HydroTech «FSC 2472-V15CIBTZ» в комплекте | 3 компл |
| 11 | Фильтрующая загрузка «Сорбент АС» фракции 0,7-1,4 мм | 3х180 л |
| 12 | Фильтрующая загрузка «Сорбент МС» фракции 0,3-0,7 мм | 3х90 кг |
| 13 | Материал фильтрующий «МФУ» фракции 2,0-5,0 мм в качестве подложки | 3х75 кг |
| 14 | Сетчатый фильтр «FIP» RVUIT050E с прозрачным корпусом из ПВХ | 1 шт |
| 15 | Преобразователь расхода электромагнитный «ПРЭМ-32-ГС» | 1 шт |
| 16 | Манометр показывающий с манометрическим краном | 3 компл |
| 17 | Щит электрический и автоматики | 1 шт |
| 18 | Система оповещения по каналу GSM в виде SMS сообщений | 1 компл |
| 19 | Комплект трубных обвязок из поливинилхлорида | 1 шт |
| 20 | Комплект запасных частей и принадлежностей | 1 компл |

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОФСОВ

Здание мобильное перевозимое имеет сварную раму и каркас из металлического гнутого профиля. Стены, потолок и пол из сэндвич - панелей с наполнителем из пенополиуретана и обшивками из оцинкованной стали с полимерным покрытием. На полу поверх сэндвич - панелей уложены ОСП плита, металлический лист, линолеум. Система отопления включает электрообогреватели или радиаторы водяного отопления (при наличии теплоносителя), а на случаи аварий твердотопливную печь.

Рисунок 14

Озонаторная установка, в едином корпусе которой расположены озонатор, осушитель воздуха, пылевой фильтр, газовый ротаметр, блок контроля и управления. Высокочастотный озонатор с генератором озона пластинчатого типа работает на принципе барьерного разряда. Исходным газом является окружающий атмосферный воздух, из которого до генерации озона удаляется влага в осушителе воздуха и твердые частицы в пылевом фильтре. Осушитель воздуха работает независимо, круглосуточно вырабатывая осушенный воздух с точкой росы от –400С до –700С. Регенерация осушителя воздуха осуществляется при помощи нагрева по заданной программе в блоке контроля и управления, который одновременно обеспечивает индикацию режимов работы, включение озонатора по сигналу внешнего управления с программируемой задержкой, индикацию ошибок. Озонаторные установки охлаждаются воздухом при помощи вентиляторов.

Рисунок 15

Система озонирования воды, кроме озонаторной установки включает в себя колонну озонирования воды, клапан отделения нерастворенной озоно-воздушной смеси (ОВС), деструктор озона термокаталитический, компрессор озоностойкий, смеситель статический, комплект защитных и регулирующих устройств. В отдельных случаях (низкое давление воды в точке ввода озона, продолжительная работа) вместо компрессора и смесителя используется более ресурсные повысительный насос с газожидкостным эжектором.

Рисунок 16

Фильтровальные установки состоят из композитного корпуса фильтра, лучевой дренажно-распределительной системы, блока управления «Clack» с регенерацией по таймеру с дренажным фитингом. В качестве фильтрующей загрузки для обезжелезивания и осветления используется «сорбент АС», при наличии в воде марганца добавляется «сорбент МС». Для подложки используется материал «МФУ» со свойствами катализатора окисления. Регенерация загрузки выполняется автоматически при помощи промывки исходной водой.

Рисунок 17

Система оповещения обеспечивает съем данных и передачу информации по каналу GSM в виде SMS сообщений оператору, выполняя следующие функции: охранная и пожарная сигнализация, контроль температуры внутри и снаружи здания, учет расхода воды, контроль давления на фильтрах, контроль напряжения, автоматическое включение греющего кабеля. На индикатор выводится информация о текущем времени, расходе воды, состоянии охраны, температуре воздуха снаружи и внутри здания, данные о включении греющего кабеля, значения давления на фильтрах.

Рисунок 18

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ОФСОВ в мобильном перевозимом здании, устанавливается на выровненную площадку из уплотненной песчанно-гравийной смеси или из бетонных плит. На подземных водозаборах с водонапорной башней ОФСОВ подключается к трубопроводу между скважиной (скважинами) и водонапорной башней через обводную линию с запорной арматурой. Подключение ОФСОВ после водонапорной башни нецелесообразно, так как требует увеличения производительности по очистке воды из-за периодов максимального часового водопотребления и добавления насоса повышения давления для компенсации потерь напора на ОФСОВ. На водозаборах с накопительной емкостью и насосами 2-го подъема в ряде случаев предпочтительно озонирование проводить в накопительной емкости, а фильтровальное оборудование подключить после насосов 2-го подъема. При отсутствии на объекте канализации, рядом со зданием ОФСОВ, в зависимости от местных условий, выполняется выгреб или дренажный колодец для приема воды в периоды промывки фильтров. Все участки подключаемых трубопроводов, подверженные перемерзанию, утепляются при помощи греющего кабеля и утеплителя для труб.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Для обеззараживания, обезжелезивания, деманганации и улучшения органолептических показателей используется метод предварительного озонирования воды с последующим напорным фильтрованием на «сорбенте АС» (при наличии в воде марганца добавляется «сорбенте МС»), при этом расходные материалы в период эксплуатации не требуются, для промывки фильтров расходуется минимум воды, а срок службы сорбентов составляет 10 лет.

Генерация озона производится из осушенного воздуха, что, в отличие от использования кислородных концентраторов для получения озона, значительно упрощает эксплуатацию, а в отличие от выработки озона из неосушенного воздуха, обеспечивает требуемые и стабильные концентрации озона для его растворения в воде.

Для ввода озоно-воздушной смеси в очищаемую воду используется воздушный компрессор, который адаптируется нашей компанией для работы с озоном путем нанесения на рабочий цилиндр оксидно-керамического покрытия и установки уплотнений из фторкаучука.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Погружной насос подает воду из скважины на вход ОФСОВ через входной вентиль обводной линии, которая сначала поступает на сетчатый фильтр (грязевик)‚ где задерживаются крупные частицы. Далее вода через полнопроходной расходомер марки ПРЭМ и смеситель статический поступает в колонну озонирования.

Озоно-воздушная смесь вырабатывается в озонаторе из предварительного осушенного и обеспыленного в озонаторной установке атмосферного воздуха и при помощи компрессора, адаптированного для работы с озоном, по гибкой трубе из нержавеющей стали через два обратных клапана нагнетается в смеситель статический. В колонне озонирования заканчивается растворение озона и происходит интенсивное окисление примесей воды (металлов и органических соединений) под действием озоно-воздушной смеси (ОВС). Нерастворенный газ в верхней части колонны, отводится через поплавковый клапан на деструктор озона термокаталитического типа. Во избежание намокания катализатора разложения озона деструктор оснащен отводчиком воды с гидрозатвором.

Обработанная озоном вода поступает на вход фильтровальных установок, где загрязнения воды, переведенные озоном в грубодисперсные частицы, задерживаются в фильтрующей загрузке и периодически удаляются при проведении промывки обратным и прямым током воды. С выхода фильтров очищенная вода через выходной вентиль обводной линии возвращается в трубопровод заполнения водонапорной башни. ОФСОВ работает автоматически в периоды протока воды, определяемого при помощи реле лепесткового типа.

Цены на линейные объекты строительства взяты из НЦС 81-02-14-2012.

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей.

Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Наиболее совершенными являются системы, имеющие повысительные насосы и гидропневмобаки, которые сегодня применяются при новом строительстве жилых комплексов, с вновь вводимыми очистными сооружениями на основе новейшего оборудования. Наличие гидропневмобака в составе автоматических насосных установок позволяет значительно уменьшить энергопотребление за счет сокращения числа включений насоса или группы насосов. По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

- металлические трубы;

- неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы.

Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

- полиэтиленовые РЕ, П;

- полипропиленовые РР, ПП;

- полибутиленовые РВ, ПБ;

- поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

- композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83. (напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

- двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5мм.); - комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0мм.);

- ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8мм.);

- ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6мм.);

- ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2мм.);

- мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0мм.);

- комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0мм.);

- на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2мм.;

- на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

- двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5мм.);

- комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5мм.);

- мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0мм.);

- селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4мм.;

- на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35мм.;

- на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0мм.

Коррозия стальных трубопроводов в системах горячего водоснабжения может протекать очень быстро вследствие окисления стали под воздействием кислорода, содержащегося в воде. Интенсивность коррозионных процессов резко возрастает с повышением температуры воды более 60°С. Поэтому для горячего водоснабжения допускается применять стальные трубы только с антикоррозионной защитой. Наиболее широко используют оцинкованные трубы. Обычная сварка трубопроводов в этих случаях недопустима, так как в процессе сварки выгорает защитное цинковое покрытие. Поэтому трубы соединяют оцинкованными фитингами или сваркой в среде углекислого газа. Более совершенной, чем оцинковка, является антикоррозионная защита стальных труб футеровкой изнутри полиэтиленом.

Уменьшает коррозию труб специальная предварительная обработка воды перед подачей в систему в целях сокращения содержания в ней кислорода. Для этого воду предварительно пропускают через сталестружечный фильтр — цилиндр, заполненный стальной стружкой. Кислород, содержащийся в воде, расходуется на окисление стружки, которую периодически заменяют неокисленной. Для уменьшения коррозии прибегают также к искусственному повышению жесткости воды. При этом соли, выпадающие из горячей воды, оседают тонкой защитной пленкой на внутренней поверхности труб.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

- трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

- не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

- системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

- системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

- были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

- конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

- сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

- эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы обслуживающий персонал имел соответствующую квалификацию, мог проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовать лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды. Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

- максимальное допустимое содержание вредных веществ;

- мутность;

- цветность;

- запах;

- вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Мероприятия по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения: · организация учета воды (установка водосчетчиков);

- оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

- правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

- установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

- не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

- установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа "Компакт" и др.);

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежании случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить два пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй пояс:

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

- оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

- снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

- сократить потери воды при транспортировке;

- сократить затраты на ремонт оборудования;

- предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

- повысить надежность управления технологическими процессами;

- повысить уровень безаварийности технологических процессов;

- повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

- производить комплексный коммерческий и технический учет;

- обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

- подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

- подсистема автоматизации водоподготовки;

- подсистема автоматизации второго подъёма воды;

- автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

- автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

- автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

- автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

- автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

- автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

- автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров:

- уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

- выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

- автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

- автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

- автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

- отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

- автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала.

- Автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Экономический эффект.

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения позволит значительно улучшить водоснабжение городов, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

- снижение расхода электроэнергии;

- снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

- снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

- снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

- снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

- снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы.

По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 15-20 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Мероприятия энергетического аудита объектов централизованных систем водоснабжения.

Энергетическое обследование — это комплексное технико-экономическое обследование организации, которое проводится для получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, с целью определения структуры и эффективности энергетических затрат предприятия, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам энергетического обследования формируется отчет и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Энергетический паспорт — нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности организации, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. Энергетический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту котельной или производственного цеха, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту жилого дома, составленному на основании проектной документации».

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, должен содержать следующую информацию:

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

- о показателях энергетической эффективности;

- о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Технический аудит объектов централизованных систем водоснабжения.

Технический аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения. Технический аудит производства, позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии систем и подготовить обоснованные управленческие решения.

Технический аудит позволяет:

- подготовить проект модернизации;

- оптимизировать текущие затраты, усовершенствовать систему производства и управления;

- Актуальность технического аудита обусловлена высокой степенью амортизации основных фондов.

При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии, паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета, выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.

Перспективная система водоснабжения Пировского муниципального округа    принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1) узлы технического учета воды забираемой от источника;

2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

- логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

- поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

- автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

- применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

- применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

- снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

- автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

- оперативной обработки информации.

- своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке.

Рисунок 19 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

- дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС

- (давление, расход, потребление электроэнергии);

- автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

- аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

В муниципальном округе отсутствуют реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети, обеспечивающие перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

1.4.3.2.Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства

Около 40% существующих водопроводных сетей к настоящему времени полностью изношены и требуют замены, остальные трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, но также эксплуатируются более 15 лет. Рекомендуется реконструкция и новое строительство водопроводных сетей с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Централизованное водоснабжение муниципального округа предполагается осуществлять по объединённой схеме хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, состоящей из нескольких колец, объединённых магистральными водоводами.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем водоснабжения относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

В Пировском муниципальном округе  возможно внедрить двухступенчатую структуру диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управления на каждом водозаборе, насосных станциях II подъема и на биологических очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации ВНС представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.4.1  - Контролируемые технологические параметры на ПНС

| Параметры | Существующие ВНС |
| --- | --- |
| Давление в напорном водоводе | + |
| Уровень воды в дренажном приямке | - |
| Аварийный уровень воды затопления | - |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | - |
| Работающий насос | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + |
| Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании | + |
| Аварийная ситуация | + |

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения необходимо связать в общую систему диспетчерского управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), организованным в диспетчерских службах «ГКХ». Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса забора, очистки (обеззараживания) и транспортировки воды.

В данной системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций Пировского муниципального округа.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Также данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением муниципального округа.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В Пировском муниципальном округе  учет воды ведется расчетным методом по нормативам.

Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу рекомендуется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Распределительные сети системы водоснабжения (уличные трассы) в настоящий момент проложены в 23 населенных пунктах. Подключение новых потребителей предполагается выполнить к существующим сетям.

Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой и общественной застройки. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов и определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические условия района.

При выборе оптимального варианта прохождения трасс трубопроводов магистральные имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности.

Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.

В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи.

Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Пировском муниципальном округе  отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В Пировском муниципальном округе  горячее водоснабжение отсутствует.

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Пировского муниципального округа    являются:

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- развитие социально-бытовой инфраструктуры;

- улучшение условий жизни населения;

- развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

- микробиологические;

- органолептические;

- обобщенные;

- неорганические и органические вещества;

- радиологические.

Периодически производится отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным по 26 показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

- 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает антропогенный фактор.

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны.

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

1.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения на территории Пировского муниципального округа используются Озоно-фильтровальные станции в 2 населенных пунктах на 3 водозаборах.

- 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

Таблица 1.6.1  - Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки | Затраты, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реализации | тыс. руб |
| 1 | Село Икшурма | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 2 | Деревня Новотроицкая | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 3 | с.Комаровка | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 4 | д.Новомихайловка | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 5 | Село Бушуй | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 6 | Деревня Петропавловка | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 7 | Село Кириково | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 8 | Деревня Игнатово | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2023-2026 | *ПСД |
| 9 | Село Солоуха | Капитальный ремонт водозаборного узла | 2023-2026 | *ПСД |
| 10 | С.Алтат | Капитальный ремонт ВС с заменой металлического трубопровода на п-этилен. | 2023-2026 | *ПСД |
| 11 | С.Троица | Установка озоно-фильтровальной станции очистки питьевой воды | 2023 | 500 |
| 12 | Д.Куренная Ошма | Капитальный ремонт водонапорной башни V-20 м3 с заменой емкости | 2023-2025 | 4000 |
| 13 | Пировский муниципальный округ | Установка озоно-фильтровальной станции очистки питьевой воды на всех водозаборах | 2023-2036 | 26000 |
| 14 | Пировский муниципальный округ | Установка приборов учета на всех водозаборах | 2023-2036 | 5200 |
| 15 | Пировский муниципальный округ | Реокнструкция сетей по мере износа | 2023-2036 | 10000 |
| 16 | Пировский муниципальный округ | Строительство новых сетей водоснабжения к существующим и песпективным объектам капитального строительства | 2023-2036 | 20000 |
| 17 | Пировский муниципальный округ | Разработка проектов ЗСО для всех водозаборов | 2023-2036 | 7800 |
| 18 | Пировский муниципальный округ | Установка приборов учета у всех абонентов централизованной системы водоснабжения | 2023-2036 | 600 |

* ПСД стоимость работ будет уточнена после разработки проектно-сметной документации

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Вариант озоно-фильтровальной станции очистки питьевой воды на всех водозаборах «Озоно-фильтровальные станции очистки воды (ОФСОВ) моделей «Пульсар»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Озоно-фильтровальные станции очистки воды (ОФСОВ) моделей «Пульсар» предназначены для очистки воды из подземных источников с целью обеззараживания, обезжелезивания, деманганации, улучшения органолептических показателей воды (цветности, мутности, запаха, привкуса), снижения жесткости, окисляемости перманганатной, удаления органических загрязнений с доведением качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Возможно применение ОФСОВ для обеззараживания и очистки воды из поверхностных источников.

Технологические схемы и комплектность ОФСОВ определяются индивидуально для каждого объекта с учетом существующей схемы водоснабжения, водопотребления и на основании результатов анализов исходной воды. В случае отсутствия свободных помещений ОФСОВ исполняются в зданиях мобильных перевозимых и поставляются в полной монтажной готовности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модельный ряд ОФСОВ «Пульсар» и их производительность по очистке и обеззараживанию воды приведены в Таблице 1. Часовая производительность ОФСОВ принята в соответствии с номинальной подачей погружных насосов типа ЭЦВ, наиболее часто используемых на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Возможно изготовление на другую производительность

Согласно рекомендации генплана Пировского муниципального округа при замене существующих и прокладке новых сетей применять полиэтиленовых труб, что позволит сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Для расчета цен на строительство головных объектов был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Таблица 1.6.2.1  - Модельный ряд

| № п/п | Наименование | Производ. часовая м3/ч | Производ. суточная, макс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-4,0» | 0,7 - 4,0 | 16 - 96 |
| 2 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-6,5» | 6,5 | 156 |
| 3 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-10» | 10 | 240 |
| 4 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-16» | 16 | 384 |
| 5 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-25» | 25 | 600 |
| 6 | Озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар-40» | 40 | 960 |

Таблица 1.6.2.2  - Пример технической спецификации ОФСОВ «Пульсар-10» для обеззараживания, обезжелезивания, деманганации и снижения мутности воды

| № | Наименование оборудования, материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание мобильное перевозимое «ЗМП-55.23.27-К3-4-П» в комплекте | 1 компл |
| 2 | Озонаторная установка «Озон-25ПВ-20» | 1 компл |
| 3 | Защитный отводчик воды с клапаном обратным и гидрозатвором | 1 шт |
| 4 | Компрессор «86R142» на озон с виброопорами и комплектом соединительным | 1 компл |
| 5 | Смеситель статический D50 для растворения озоно-воздушной смеси в воде | 1 шт |
| 6 | Колонна озонирования воды «2472-1,5» в сборе с оголовком и его трубами | 1 компл |
| 7 | Клапан отделения нерастворенной ОВС «ГРАНРЕГ типа КАТ12» | 1 компл |
| 8 | Деструктор озона термокаталитический «ДО-2» с защитным отводчиком воды | 1 компл |
| 9 | Реле протока лепесткового типа «FLU-25» с ламелью 57 мм | 1 шт |
| 10 | Фильтровальная установка HydroTech «FSC 2472-V15CIBTZ» в комплекте | 3 компл |
| 11 | Фильтрующая загрузка «Сорбент АС» фракции 0,7-1,4 мм | 3х180 л |
| 12 | Фильтрующая загрузка «Сорбент МС» фракции 0,3-0,7 мм | 3х90 кг |
| 13 | Материал фильтрующий «МФУ» фракции 2,0-5,0 мм в качестве подложки | 3х75 кг |
| 14 | Сетчатый фильтр «FIP» RVUIT050E с прозрачным корпусом из ПВХ | 1 шт |
| 15 | Преобразователь расхода электромагнитный «ПРЭМ-32-ГС» | 1 шт |
| 16 | Манометр показывающий с манометрическим краном | 3 компл |
| 17 | Щит электрический и автоматики | 1 шт |
| 18 | Система оповещения по каналу GSM в виде SMS сообщений | 1 компл |
| 19 | Комплект трубных обвязок из поливинилхлорида | 1 шт |
| 20 | Комплект запасных частей и принадлежностей | 1 компл |

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОФСОВ

Здание мобильное перевозимое имеет сварную раму и каркас из металлического гнутого профиля. Стены, потолок и пол из сэндвич - панелей с наполнителем из пенополиуретана и обшивками из оцинкованной стали с полимерным покрытием. На полу поверх сэндвич - панелей уложены ОСП плита, металлический лист, линолеум. Система отопления включает электрообогреватели или радиаторы водяного отопления (при наличии теплоносителя), а на случаи аварий твердотопливную печь.

Рисунок 11

Озонаторная установка, в едином корпусе которой расположены озонатор, осушитель воздуха, пылевой фильтр, газовый ротаметр, блок контроля и управления. Высокочастотный озонатор с генератором озона пластинчатого типа работает на принципе барьерного разряда. Исходным газом является окружающий атмосферный воздух, из которого до генерации озона удаляется влага в осушителе воздуха и твердые частицы в пылевом фильтре. Осушитель воздуха работает независимо, круглосуточно вырабатывая осушенный воздух с точкой росы от –400С до –700С. Регенерация осушителя воздуха осуществляется при помощи нагрева по заданной программе в блоке контроля и управления, который одновременно обеспечивает индикацию режимов работы, включение озонатора по сигналу внешнего управления с программируемой задержкой, индикацию ошибок. Озонаторные установки охлаждаются воздухом при помощи вентиляторов.

Рисунок 12

Система озонирования воды, кроме озонаторной установки включает в себя колонну озонирования воды, клапан отделения нерастворенной озоно-воздушной смеси (ОВС), деструктор озона термокаталитический, компрессор озоностойкий, смеситель статический, комплект защитных и регулирующих устройств. В отдельных случаях (низкое давление воды в точке ввода озона, продолжительная работа) вместо компрессора и смесителя используется более ресурсные повысительный насос с газожидкостным эжектором.

Рисунок 13

Фильтровальные установки состоят из композитного корпуса фильтра, лучевой дренажно-распределительной системы, блока управления «Clack» с регенерацией по таймеру с дренажным фитингом. В качестве фильтрующей загрузки для обезжелезивания и осветления используется «сорбент АС», при наличии в воде марганца добавляется «сорбент МС». Для подложки используется материал «МФУ» со свойствами катализатора окисления. Регенерация загрузки выполняется автоматически при помощи промывки исходной водой.

Рисунок 14

Система оповещения обеспечивает съем данных и передачу информации по каналу GSM в виде SMS сообщений оператору, выполняя следующие функции: охранная и пожарная сигнализация, контроль температуры внутри и снаружи здания, учет расхода воды, контроль давления на фильтрах, контроль напряжения, автоматическое включение греющего кабеля. На индикатор выводится информация о текущем времени, расходе воды, состоянии охраны, температуре воздуха снаружи и внутри здания, данные о включении греющего кабеля, значения давления на фильтрах.

Рисунок 15

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ОФСОВ в мобильном перевозимом здании, устанавливается на выровненную площадку из уплотненной песчанно-гравийной смеси или из бетонных плит. На подземных водозаборах с водонапорной башней ОФСОВ подключается к трубопроводу между скважиной (скважинами) и водонапорной башней через обводную линию с запорной арматурой. Подключение ОФСОВ после водонапорной башни нецелесообразно, так как требует увеличения производительности по очистке воды из-за периодов максимального часового водопотребления и добавления насоса повышения давления для компенсации потерь напора на ОФСОВ. На водозаборах с накопительной емкостью и насосами 2-го подъема в ряде случаев предпочтительно озонирование проводить в накопительной емкости, а фильтровальное оборудование подключить после насосов 2-го подъема. При отсутствии на объекте канализации, рядом со зданием ОФСОВ, в зависимости от местных условий, выполняется выгреб или дренажный колодец для приема воды в периоды промывки фильтров. Все участки подключаемых трубопроводов, подверженные перемерзанию, утепляются при помощи греющего кабеля и утеплителя для труб.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Для обеззараживания, обезжелезивания, деманганации и улучшения органолептических показателей используется метод предварительного озонирования воды с последующим напорным фильтрованием на «сорбенте АС» (при наличии в воде марганца добавляется «сорбенте МС»), при этом расходные материалы в период эксплуатации не требуются, для промывки фильтров расходуется минимум воды, а срок службы сорбентов составляет 10 лет.

Генерация озона производится из осушенного воздуха, что, в отличие от использования кислородных концентраторов для получения озона, значительно упрощает эксплуатацию, а в отличие от выработки озона из неосушенного воздуха, обеспечивает требуемые и стабильные концентрации озона для его растворения в воде.

Для ввода озоно-воздушной смеси в очищаемую воду используется воздушный компрессор, который адаптируется нашей компанией для работы с озоном путем нанесения на рабочий цилиндр оксидно-керамического покрытия и установки уплотнений из фторкаучука.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Погружной насос подает воду из скважины на вход ОФСОВ через входной вентиль обводной линии, которая сначала поступает на сетчатый фильтр (грязевик)‚ где задерживаются крупные частицы. Далее вода через полнопроходной расходомер марки ПРЭМ и смеситель статический поступает в колонну озонирования.

Озоно-воздушная смесь вырабатывается в озонаторе из предварительного осушенного и обеспыленного в озонаторной установке атмосферного воздуха и при помощи компрессора, адаптированного для работы с озоном, по гибкой трубе из нержавеющей стали через два обратных клапана нагнетается в смеситель статический. В колонне озонирования заканчивается растворение озона и происходит интенсивное окисление примесей воды (металлов и органических соединений) под действием озоно-воздушной смеси (ОВС). Нерастворенный газ в верхней части колонны, отводится через поплавковый клапан на деструктор озона термокаталитического типа. Во избежание намокания катализатора разложения озона деструктор оснащен отводчиком воды с гидрозатвором.

Обработанная озоном вода поступает на вход фильтровальных установок, где загрязнения воды, переведенные озоном в грубодисперсные частицы, задерживаются в фильтрующей загрузке и периодически удаляются при проведении промывки обратным и прямым током воды. С выхода фильтров очищенная вода через выходной вентиль обводной линии возвращается в трубопровод заполнения водонапорной башни. ОФСОВ работает автоматически в периоды протока воды, определяемого при помощи реле лепесткового типа.

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

- Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

- Индекс рентабельности инвестиций PI;

- Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2022 – 2036 гг.. Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 1.6.2.3  - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

- 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показатели на 2021 год |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 63 | 59,9 | 56,9 | 54,0 | 51,3 | 48,7 | 46,3 | 44,0 | 41,8 | 39,7 | 37,7 | 35,8 | 34,0 | 32,3 | 30,7 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 70 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  |  | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  |  | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  |  | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Село Икшурма Деревня Коврига Деревня Новотроицкая Деревня Новый Тимершик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 63 | 59,9 | 56,9 | 54,0 | 51,3 | 48,7 | 46,3 | 44,0 | 41,8 | 39,7 | 37,7 | 35,8 | 34,0 | 32,3 | 30,7 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 70 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| с.Комаровка д. Новый Ислам д.Новомихайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 2,32 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 | 61,8 | 58,7 | 55,7 | 52,9 | 50,3 | 47,8 | 45,4 | 43,1 | 41,0 | 38,9 | 37,0 | 35,1 | 33,4 | 31,7 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 21 | 28,9 | 36,8 | 44,7 | 52,6 | 60,5 | 68,4 | 76,3 | 84,2 | 92,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Село Бушуй Деревня Шумбаш Деревня Петропавловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,34 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 | 61,8 | 58,7 | 55,7 | 52,9 | 50,3 | 47,8 | 45,4 | 43,1 | 41,0 | 38,9 | 37,0 | 35,1 | 33,4 | 31,7 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 21 | 28,9 | 36,8 | 44,7 | 52,6 | 60,5 | 68,4 | 76,3 | 84,2 | 92,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Село Кириково Деревня Волоковое Деревня Игнатово Деревня Раменское Деревня Усковское Деревня Шагирислам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 6,14 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 | 61,8 | 58,7 | 55,7 | 52,9 | 50,3 | 47,8 | 45,4 | 43,1 | 41,0 | 38,9 | 37,0 | 35,1 | 33,4 | 31,7 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 25 | 32,5 | 40,0 | 47,5 | 55,0 | 62,5 | 70,0 | 77,5 | 85,0 | 92,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| п. Кетский П.Омский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 63 | 59,9 | 56,9 | 54,0 | 51,3 | 48,7 | 46,3 | 44,0 | 41,8 | 39,7 | 37,7 | 35,8 | 34,0 | 32,3 | 30,7 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 70 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  |  | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  |  | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  |  | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Село Солоуха Деревня Долгово Деревня Новониколаевское Деревня Филлиповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 2,99 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 65 | 61,8 | 58,7 | 55,7 | 52,9 | 50,3 | 47,8 | 45,4 | 43,1 | 41,0 | 38,9 | 37,0 | 35,1 | 33,4 | 31,7 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 15 | 23,5 | 32,0 | 40,5 | 49,0 | 57,5 | 66,0 | 74,5 | 83,0 | 91,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| С.Алтат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,21 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 62 | 58,9 | 56,0 | 53,2 | 50,5 | 48,0 | 45,6 | 43,3 | 41,1 | 39,1 | 37,1 | 35,3 | 33,5 | 31,8 | 30,2 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 24 | 31,6 | 39,2 | 46,8 | 54,4 | 62,0 | 69,6 | 77,2 | 84,8 | 92,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| С.Троица С. Бельское Д.Куренная Ошма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,21 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 62 | 58,9 | 56,0 | 53,2 | 50,5 | 48,0 | 45,6 | 43,3 | 41,1 | 39,1 | 37,1 | 35,3 | 33,5 | 31,8 | 30,2 | 0,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 24 | 19,4 | 21,3 | 23,5 | 25,8 | 28,4 | 31,2 | 34,4 | 37,8 | 41,6 | 45,7 | 50,3 | 55,4 | 60,9 | 67,0 | 70 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные объекты |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | - | - | - | - | 84% | 92,40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

- 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Пировского муниципального округа   .

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Пировского муниципального округа

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пировского муниципального округа    и деление территории на эксплуатационные зоны.

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

Ливнёвая канализация отсутствует.

Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Очистные сооружения поверхностных сточных вод размещать в живых кварталах не допускается.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

Таблица 2.1.2.1 - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка | Биологическая очистка | Обеззараживание | Обработка осадка |
| - | -- | - | - | - |

Таблица 2.1.2.2 - Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям

| Наименование КОС, месторасположение | Дата отбора проб | Характеристика качества очистки сточных вод (в случае несоответствия нормативным документам – указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Таблица 2.1.2.3 - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Таблица 2.1.2.4 - Характеристика канализационных насосных станций КНС

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. куб. м /сут. | Прочие характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Таблица 2.1.2.5 - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации

| Наименование и местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, куб. м./час | напор, м | мощность, кВт |
| - | - | - | - | - |

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

Таблица 2.1.5.1 - Структура сетей водоотведения

| Объект | Материал труб и диаметр | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования.

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения  являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;

- Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что наиболее уязвимыми с точки зрения надежности являются трубопроводные сети. По-прежнему острой остается проблемы износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным является полиэтилен.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как    безотказную, долговечную, ремонтнопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав - аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч - расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения ния за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.

Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Пировского муниципального округа

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока на территории муниципального округа способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 2.2.1.1 – Расчетный баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Население | 151,435 | 414,89 | 17,29 |
| 2 | Бюджетные потребители | 28,025 | 76,78 | 3,20 |
| 3 | Прочие потребители | 1,085 | 2,97 | 0,12 |
| 4 | Итого | 180,55 | 494,64 | 20,61 |

2.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории Пировского муниципального округа   установлены коммерческие приборы учета сточных вод.

Таблица 2.2.2.1 - Оснащенность приборами учета отведенной воды

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

2.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ресусоснабжающей организацией отсутствуют.

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

.

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.1 - Существующие и перспективные балансы сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  | Прогноз на 2026 год |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м.куб/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м.куб/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м.куб/час |
| 1 | Население | 151,435 | 414,89 | 17,29 | 166,58 | 456,38 | 19,02 | 183,24 | 502,02 | 20,92 |
| 2 | Бюджетные потребители | 28,025 | 76,78 | 3,20 | 30,83 | 84,46 | 3,52 | 33,91 | 92,90 | 3,87 |
| 3 | Прочие потребители | 1,085 | 2,97 | 0,12 | 1,19 | 3,27 | 0,14 | 1,31 | 3,60 | 0,15 |
| 4 | Итого | 180,55 | 494,64 | 20,61 | 198,60 | 544,11 | 22,67 | 218,46 | 598,52 | 24,94 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Схемой водоснабжения и водоотведения Пировского муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство КОС

- Емкости воды

- Строительство канализационных сетей

КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Ливневая канализация

Существующее состояние

В настоящее время дождевая канализация на территории Пировского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.

Схемой территориального планирования на территории Пировского муниципального округа мероприятий по организации ливневой канализации не предусмотрено.

Проектное предложение

В соответствии с г.4.11 СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистку должно подаваться не менее 70% годового объема поверхностных вод. На территории Пировского муниципального округа на расчетный срок запланировано строительство системы удаления и очистки дождевых сточных вод.

Дождевые стоки предусматривается по уклонам и открытым лоткам собирать в дождеприемники и затем подавать планируемыми сбросными коллекторами на очистные сооружения

При интенсивных и длительных дождях, при переполнении резервуаров часть дождевых вод сбрасывается в водоемы без очистки.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации и строительство очистных сооружений. Мощность очистных сооружений должна составлять от 5 до 150 м3/сут.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Пировского муниципального округа   напериод до 2036 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной наобеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путемобеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечениедоступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

-	постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения иводоотведения являются:

-	строительство очистных сооружений в  тех населенных пунктах, где муществует система централизованного водоснабжения

-	строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей Пировского муниципального округа  ;

-	обеспечение доступа к услугам водоотведения для перспективных потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории Пировского муниципального округа  , и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Ливневая канализация

При планировке и застройке населенных пунктов Пировского муниципального округа    в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общсственно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

1.        Строительство модульных канализационных очистных сооружений – 27 шт.

2.        Строительство канализационной сети.

Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство модульных канализационных очистных сооружений | 27 шт | 2023-2036 |
| 2 | Строительство канализационной сети | Протяженностью 38 км., диаметром 100-300 мм | 2023-2036 |
| 3 | Строительство канализационных насосных станций |  | 2023-2036 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Очистные сооружения серии «БИОТОК М» производительностью от 25 до 5 000 м3/сут. Область применения  - в основном типичные бытовые сточные воды и предприятия пищевой промышленности.

Рисунок 16- Очистные сооружения серии «БИОТОК М»

Набор оборудования в модульных очистных сооружениях

Рисунок 17- Набор оборудования в модульных очистных сооружениях

Условные обозначения: 1. Приёмная камера 2. Ступенчатая решётка 3. Труба подачи отбросов в контейнер 4. Пластиковый контейнер 5. Блок песколовок 6. КНС с погружными насосами 7. Усреднитель 8. Распределительная камера ББО 9. Блок биологической очистки (ББО) 10. Смеситель 11. Распределительная камера БГО 12. Блок глубокой очистки (БГО) 13. Установка ультрафиолетового обеззараживания сточных вод 14. Воздуходувное оборудование 15. Блок илоуплотнителя 16. Сборник осадка 17. Шнековый обезвоживатель осадка 18. Установка приготовления и дозирования раствора флокулянта 19. Реагентное хозяйство

Очистные сооружения представляют собой единый комплекс, состоящий из основного технологического оборудования (емкостей) из стеклопластика или нержавеющей стали и вспомогательного оборудования (воздуходувки, установки УФ-дезинфекции, обезвоживатели, насосное оборудование и тд). Технологическое оборудование компактно размещается в модульном здании из быстровозводимых модульных конструкций. Отсюда и название установки «БИОТОК М».

Оборудование поставляется готовыми узлами, монтируется на подготовленное фундаментное основание, после чего осуществляется возведение производственного здания, технологическая обвязка трубопроводами и подключение к внешним сетям.

Рассмотрим состав блоков биологической очистки.

Рисунок 18 - Блок биологической очистки первой ступени - ББО-1

Рисунок 19 - Блок биологической очистки второй ступени - ББО-2

Рисунок 20 - Блок анаэробного реактора – БАР

Преимущества установки:

- компактность

- удобство эксплуатации и обслуживания

- эстетичный внешний вид

- высокая степень очистки

- быстрота монтажа на месте размещения

- отсутствие внешних загрязнителей (шума, запаха) при работе

- длительный срок службы (стеклопластиковое оборудование – 50 лет)

Этапы очистки в установке:

- механическая предварительная обработка с удалением крупных примесей, песка, взвешенных веществ.

- биологическая очистка в биореакторах, предназначенных для удаления углеродных загрязнений

- реагентная обработка, отстаивание и фильтрация для отделения осадка от воды

- ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод

- обезвоживание избыточного ила

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость очистки сточных вод для предотвращения загрязнения, замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.

Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.

Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная труба канализационная для наружных работ имеет ряд недостатков:

Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.

Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению     их     проходимости     и     значительному     снижению производительности всей системы.

Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.

Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:

- Прочность.

- Долговечность.

- Малый вес.

- Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации.

- Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах.

- Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.

Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.

Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.

Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.

Для наружной канализации в данном конкретном случае, можно рассматривать трубы двух видов:

- наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;

- гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.

Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.

Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.

Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских  условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:

Экономический аспект при замене коммуникаций:

- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;

-	значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;

-	работы проводятся малым количеством рабочих;

-	не требуется крупная землеройная техника;

-	не нужно открытие ордера на проведение земляных работ.

Технологический аспект:

-	снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;

-	пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы

-	компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;

-	возможность проведения работ в нестабильных грунтах. Социальный аспект:

-	не нарушается движение общественного транспорта;

-	не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;

-	не вырубаются садово-парковые насаждения.

Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.

А. Внедрение частотного регулирования.

Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива   непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения   частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.

Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически   невыгодна, ввиду    его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются   сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов.  Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов.  Как показывает опыт, универсального решения пока не существует.   Целью   данной   статьи является   попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.

При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.

Рисунок 21 - Целесообразность применения частотного регулирования.

По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.

Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.

Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года.  Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.

На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.

В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.

Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.

Рисунок 22 - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод

Рисунок 23 - Рост внедрения современных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.

Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство муниципального округа выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Реализация основных мероприятий по предлагаемым схемам водоотведения позволит достичь следующих результатов:

-	снизить гидравлическое сопротивление изношенных коллекторов, во избежание аварийных ситуаций;

-	расширить канализованные зоны поселения, доведя % обеспечения водоотведением до 100%.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ работы системы водоотведения Пировского муниципального округа   показал, что для стабильного и надежного отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от кварталов существующей и перспективной застройки требуется проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение и оптимизацию работы централизованной системы водоотведения. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлен в п.2.4.1.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в Пировском муниципальном округе  отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала.

При реконструкции/строительстве объектов системы водоотведения необходимо предусматривать организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждой насосной станции и на проектируемых очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. Телемеханизации на объектах водоотведения не предусматривается.

Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (далее по тексту - САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Телемеханизация на КНС не предусматривается.

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу.

Таблица 2.4.5.1 - Контролируемые технологические параметры на КНС

| Параметр | Местные КНС |
| --- | --- |
| Наличие напряжение на вводах | + |
| Срабатывание устройства автоматического ввода резерва | + |
| Уровень в приемном резервуаре | + |
| Уровень в дренажном приямке | - |
| Давление в напорных трубопроводах | + |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | + |
| Работающий насос | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + |
| Число оборотов каждого агрегата при частотном |  |
| регулировании |  |
| Аварийная ситуация | + |

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами строительства канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Пировского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На стадии проектирования маршруты прохождения трубопроводов по территории намечают по свободным от застройки местам, с учетом перспективы строительства.

Трассировку канализационной сети производят в такой последовательности: сначала трассируют главный и отводной коллекторы, затем - коллекторы бассейнов канализования и в последнюю очередь -уличную сеть. При трассировке коллекторов и сети исходят из условий самотечного канализования возможно большей части населенного места при минимальной их протяженности.

Уличные коллекторы обычно прокладывают перпендикулярно горизонталям местности в направлении к пониженным местам бассейнов. Сборные и главные коллекторы трассируют по тальвегам или вдоль берегов рек, учитывая при этом возможность присоединения к ним боковых коллекторов.

По главному коллектору сточные воды отводят за пределы канализуемого объекта. Часто рельеф местности не позволяет отвести сточные воды самотеком. В этих случаях устраивают одну или несколько насосных станций для подъема и перекачки сточных вод. Необходимо стремиться к тому, чтобы число насосных станций было наименьшим.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены только после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой застройки, объектов спортивно-рекреационного, производственного, складского и коммунального назначения. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

Схемы расположения объектов системы централизованного водоотведения представлены в электронной модели.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.7.1 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Поля орошения метр | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система канализации в населенных пунктах Пировского муниципального округа отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации и строительство очистных сооружений. Мощность очистных сооружений должна составлять от 5 до 150 м3/сут.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В Пировском муниципальном округе  предполагается обработка осадков, образующихся на фильтре при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами. Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.

# 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС должна определяться проектом с учетом замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соответствующие работы еще не выполнены.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 2.5.1 - Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керам3ита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

Рисунок 24 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

- 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:

- земляные работы по устройству траншеи;

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка запорной арматуры (на напорных трубопроводах);

- устройство колодцев в соответствии с требованиями нормативных документов.

Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период.

Таблица 2.6.1 - Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство модульных канализационных очистных сооружений | 27 шт | 2023-2036 | 911482,2 |
| 2 | Строительство канализационной сети | Протяженностью 38 км., диаметром 100-300 мм | 2023-2036 | 183600 |
| 3 | Строительство канализационных насосных станций |  | 2023-2036 | *ПСД |

*ПСД - Цена будет уточнена после разработки рабочей проектной документации

- 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,25% | 2,50% | 3,75% | 5,00% | 6,25% | 7,50% | 8,75% | 10% |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12,50% | 18,75% | 25,00% | 31,25% | 37,50% | 43,75% | 50,00% | 56,25% | 62,50% | 100% | 100% |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11,11% | 22,22% | 33,33% | 44,44% | 55,56% | 66,67% | 77,78% | 88,89% | 100,00% | 100% | 100% |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14,29% | 28,57% | 42,86% | 57,14% | 71,43% | 85,71% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | на перекачку - кВт ч/м'1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на очистку - кВт ч/м'1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

- 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

На территории Пировского муниципального округа   бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Пировского муниципального округа.